문서번호	수처리연구과-4986
결재일자	2015.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		代박은선	07/15 최영준
협조
	주무관		代이건수

에코스마트 상수도시스템 개발사업(고농도 배출수 처리용 분리막 및 모듈개발)

배출수 파일럿설비 운영 관련 회의 결과보고

수처리연구과

에코스마트 상수도시스템 개발사업(고농도 배출수 처리용 분리막 및 모듈개발)

배출수 파일럿설비 운영 관련 회의 결과보고

에코스마트사업 관련하여 배출수 파일럿설비 운영분석 및 5차년도 운영방안에 대해 회의 결과를 보고드림

Ⅰ		개 요

○ 기    간 : 2015. 7. 14.(화) 16:00 ~ 18:00

○ 장    소 : 상수도연구원 수처리연구과

○ 참 석 자 : 총 8명

- 연  구  원 : 박은선, 신장환, 조우현, 이광제, 이건수

- 디어포스㈜ : 모세웅 팀장, 박정호

- ㈜에코니티 : 장정우

○ 회의안건

- 배출수시스템 HMI 정상화 방안

- 운영조건 변화에 따른 수질분석 및 운영 방안

- 5차년도 연구내용 관련 사항

Ⅱ		회의결과

○ 배출수시스템 HMI 정상화 방안

- 하드웨어 : 관련 PC 교체를 통해 정상화

- 소프트웨어 : MCC와 HMI 데이터 로거 수신오류

⇒ 에코니티와 설치업체와 협의하여 데이터 수신 오류 빠른 조치

○ 운영조건 변화에 따른 수질분석 및 운영방안

- 운영조건 : 여과(9분)/역세(1분)

∙ 역세 수량/ 산기량 변화하여

∙ 고농도의 막 유입수에 따른 세척 압력변화에 따른 최적조건 도출

- 수질분석

∙ 분석시료 : 막유입수(가압식 역세척수), 처리수, 농축수(여과, 역세)

- 분리막 표면분석

∙ SEM 분석 : 새막/ 운영된 막에 대하여 분리막 표면 및 측면 측정

∙ EDS 분석 : 원소분석

∙ 전력량 비교틀 통하여 세척조건에 대한 가이드라인 제안

- 한계플럭스 도출 방안

∙ 저유량(20 LMH)에서 시작하여(40 LMH)까지 증가시키면서 최적의    플럭스 운영 조건 도출

○ 5차년도 연구내용 협의를 위한 정기 실무자회의 추진

- 연구내용의 완성도 향상과 최종보고서 작성을 위해 월 1회

실무자회의 추진

Ⅲ		향후계획

○ 정기 실무자회 의의 실시(7.31 안)

- 배출수시스템 정상화를 위한 운영 협의

Ⅳ		행정사항

○ 식대사용 : 240,000원

○ 내    역 : 에코스마트사업 관련 업무회의

※ 본 연구과제는 5차년도 위탁연구개발비 지급 지연과 다년도 법인카드 갱신         소요기간이 발생하여 카드갱신 이전까지 기관카드 사용후 위탁연구개발 비로         지급하여 사용

○ 예산비목 : 간접비, 연구지원비, 기관공통지원경비

(고농도 배출수 처리용 분리막 및 모듈개발).  끝.