문서번호	급수운영과-17017
결재일자	2015.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김승완		07/15 조면행
협 조
	주무관			이상무

보고서

(오류동146-4번지앞 상수도관 이설)

2015. 07.

급수운영과

구로구청에서 시행하고 있는“오류1배수분구하수관거 종합정비사업”과 관련, 오류동146-4번지 앞 상수도관 이설요청 건에 대해 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2015. 07.

보고자 : 지방시설주사 성명 : 김승완

1. 하수도공사 현황

가. 사업명 : 오류1배수분구 하수관거 종합정비사업

나. 시행자 : 구로구청장(치수과)

다. 사업개요 : D=300 ~ 1200mm, L=5.3km

라. 사업기간 : 2015.2.05 ~ 2015.12.15

마. 이설요청 현황

위치	이설개요	비고
오류동146-4	D=200mm, L=5m	하수관900mm

2. 현장조사 내용

가. 급수현황

- 수   계 : 신정배수지 자연수계(L.W.L : 55m)

- 급수구역 : 오류2동 137~147번지 주변

- 급수세대 : 212수전(630세대)

나. 원인자 : 강서수도사업소

- 하수도관 정비공사 중 기존 하수도관 하단을 관통하는 200mm 상수도관에

대하여 이설을 요구하는 실정으로 우리사업소가 원인자로 판단됨

다. 급수대책

- 단수범위 축소 : 145-29번지 앞에 부단수 차단밸브설치하여 단수범위를 축소

구분	단수범위	단수세대	비고
당초	오류동137~147번지	212수전(630세대)
변경	오류동146~147번지 일부	12수전(36세대)	부단수 차단밸브설치

- 단수민원 해소 : 영업수전에 임시급수장치 설치

- 단수시간 단축 : 사전 직관부설 후 연결시공, 실제 단수시간 2시간 이내

- 단수홍보 실시 : 단수지역 전세대에 단수홍보지 부착

- 급수차 대기 및 아리수 물병확보

4. 조치 계획

상기와 같은 실정으로, 우기철 침수피해 예방과 급수민원을 최소화하고자 아래와 같

이 연간단가계약업체에 우선 작업지시하고 추후 정산코자합니다.

가.작업지시

- 단가계약업체 : (주)지석조경건설

- 공사개요 : 1)상수도관 이설 : D=200mm, L=5m

2)부단수차단밸브설치 : D=200mm * 1개소

- 소요공사비 : 약400만원

따로 붙임. 1.상수도 배관현황도 1부

2.관련 문서 사본 1부.끝.