문서번호	방재시설부-9410
결재일자	2015.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	★방재시설부장
김상용		윤방식	07/15 임춘근
협조

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

계측기 수량 및 계측기간 변경 검토 보고

2015. 7

도시기반시설본부

(방재시설부)

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

계측기 수량 및 계측기간 변경 검토 보고

『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』의 소화조구간 가시설공법 변경과 전체 공사기간 변경으로 인한 계측기 설치수량 및 관리기간의 변경 실정보고에 대한 검토 보고임.

관련근거

○ 도화(서남)2015-230호(‘15.07.10)『실정보고(계측기 설치 및 관리기간 변경)』

공사개요

○ 위    치 : 서울시 강서구 마곡동 91일대(서남물재생센터내)

○ 규    모 : 고도처리시설개량 115만톤/일, 시설현대화 36만톤/일, 기존시설존치 12만톤/일

○ 사업기간 : 2009. 11. 09 ∼ 2016. 02. 28

○ 계약방법 : 설계·시공 일괄입찰

○ 총도급비 : 284,423백만원

○ 시공/감리 : 대림산업(주)외 5개사 / ㈜도화엔지니어링, ㈜유신

실정보고내용

○ 변경 현황도

구 분		당 초	변 경
소화조	차수벽
	내부 가시설	-

구 분		당 초	변 경
차수벽	방류 펌프동	“ 안전점검 지적 ”
	생물 반응조	“ 안전점검 지적 ”
	우수 BY-PASS		“변경없음”

○ 변경사유

- 소화조 가시설 공법변경에 따른 계측기 종류 및 설치수량 변경과

- 기동불시 특별점검시 토질분야 점검위원 지적사항(차수벽 법면경사부 계측사항 누락) 반영 및 전체 공사기간 변경에 따른 계측기간 변경이 필요함.

○ 변경수량

- 전체수량 변경현황

구 분	수량		금액(천원)		증감	비고
	당초	변경	당초	변경
계측기 계	100	109			9	※ 당초 설계내역에 노무비만 반영되어 수량 증감에 따른 금액은 없음. ※ 계측설치 및 보고서 - 증가된수량 9개×당초단가 ※ 공기연장 계측기간 반영 - 당초 : 2015.08.09. - 변경 : 2016.02.28. 증 203일(약6.77개월)
지중경사계	17	13			-4
하수위계	17	13			-4
E/A하중계	24	8			-16
건물경사계	4	7			3
균열측정계	4	4			-
변형률계	34	45			11
S/T하중계(버팀)	-	11			11
P/S하중계(띠장)	-	8			8
계측설치및보고서	1식	1식	43,960	47,916	3,956
계측수행비	300인	358인	50,606	64,503	13,897

- 6차공사분(금회 실정보고)

구 분	수량		금액(천원)		증감	비고
	당초	변경	당초	변경
계측기 계	100	109			9
지중경사계	17	13			-4
하수위계	17	13			-4
E/A하중계	24	8			-16
건물경사계	4	7			3
균열측정계	4	4			-
변형률계	34	45			11
S/T하중계(버팀)	-	11			11
P/S하중계(띠장)	-	8			8
계측설치및보고서	1식	1식	13,188	14,375	1,187	계측기 추가설치 반영
계측수행비	1식	1식	16,869	16,869	-	6차공사 기간내로 변동없음

○ 단가검토

- 재료비, 경비 반영 없음(당초계약시 계측관련 도면은 있으나 내역에 미반영)

- 계측관리(설치 및 보고서 작성)는 증가된 9개를 기존단가로 적용

- 계측수행비는 계측기간 연장을 수량증감으로 산정하여 협의단가(기존단가+설계변경 당시단가)/2로 반영 함.

○ 전체분 변경내역

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증∙감	비 고
직접공사비	94,566	112,419	17,853
제경비	62,234	73,981	11,747
물가변동금액	23,000	26,000	3,000
공 사 비 계	179,800	212,400	32,600	계약금액내 조정

○ 6차 공사비 변경내역

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증∙감	비 고
직접공사비	30,057	31,244	1,187
제경비	19,743	20,556	813
물가변동금액	5,000	5,000	0
공 사 비 계	54,800	56,800	2,000	계약금액내 조정

※ 본 실정보고는 설계서 보완에 대한 사항으로 공사계약 일반조건 제21조 ⑥항에 의거 발주처의 책임있는 사유에 해당하지 않는바 계약금액 조정분 항목으로 상계시켜 추후 설계에 반영(전체공사에 대하여 증감되는 금액을 합산하여 조정하되 증액할 수는 없음) 코자 함.

검토 및 조치계획

○ 본 실정보고는 소화조 가시설 공법변경에 따른 계측기 수량변경과 공사기간 변경에 따른 계측기간 연장반영 사항으로,

○ 관련 법령(일괄입찰 설계변경요령)에 따라 증가된 공사량의 단가에 대해 (기존단가+신규단가)/2 산출하여 설계에 적용하는 등 책임감리원의 검토의견이 적절하다고 판단되므로 실정보고 내용을 승인코자 함.

붙임 : 책임감리원 검토의견서 1부. 끝.