문서번호	시설관리과-20161
결재일자	2015.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	07/15 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			안용창
	주무관			김종훈

만리가압장 근무일지(07.13)

2015. 07

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 근무일지

근무일자 : 2015년 07월 13일 월요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00
	00:00~ 00:00	나종길	C조
	09:00～18:00	민성준	B조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 나종길(C조) 07/13 월요일 ○.모타펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(00:10) ○.만리2호(125hp)운휴.수위 1/4지:4.6/3.6[m](05:20) ○.능안7호(200hp)운휴. 수위 1/2지:4.6/4.6[m](05:40) ○.만리4호(125hp,20A)운전. 수위 1/4지:4.5/3.4[m](06:10) ○.능안5호(400hp,55A)운전. 수위 1/2지:4.3/4.3[m](06:20) ○.가압장내외,수배전반,모타펌프실 화재예방 순찰 점검(08:10) 주간근무(09;00~18:00) 민성준(B조) ○.수배전반,정류기반[118.5],변압기,펌프실주변 화재예방점검(09:30) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:4.6/4.6(m](10:00~12:00) 만리4호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.6/3.6(m](10:00~12:00) ○.능안5호(400hp,53A)운전. 수위 1/2지:3.5/3.5[m](12:00) ○.만리4호(125hp,20A)운전. 수위 1/4지:4.1/3.0m](12:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:3.7/3.7(m](13:00~16:10) 만리4호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.2/3.0(m](13:00~17:00) ○.능안7호(200hp,29A)운전. 수위 1/2지:2.0/2.0[m](16:10) ○.능안7호(200hp)운휴→5호(400hp,53A)운전.유량:944[㎥/h](17:00) (인입/토출압력:1.8/8.8(kg/㎠]. 수위 1/2지:1.8/1.8[m] ○.만리4호(125hp,20A)운전. 수위 1/4지:3.2/2.0[m](17:00) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외,수배전반.모타상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(18:00) ○.만리 4호(125hp)운휴→2호(125hp,15A)운전.유량:688[㎥/h](20:00) (인입/토출압력:1.9/4.3(kg/㎠]. 수위 1/4지:3.5/2.2[m] ○.능안5호(400hp)운휴→7호(200hp,29A)운전.유량:578[㎥/h](22:30) (인입/토출압력:2.1/8.0(kg/㎠]. 수위 1/2지:3.2/3.2[m] ○.수배전반,모타상태(냉각수,진동,소음,관압,과열) 화재예방점검(23:00)

만리가압장 운전현황(07월13일 월요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1(125)											1,589	12,791
	2(125)	-	05:20	20:00						9:20	770
	4(125)	06:10	10:00	12:00	13:00	17:00	20:00			7:50	819
능안	5(400)	06:20	10:00	12:00	13:00	17:00	22:30			10:10	2,621	3,932	13,369
	6(200)
	7(200)	-	05:40	16:10	17:00	22:30				8:00	1,311