문서번호	기전설비과-243
결재일자	2015.7.16.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전설비과장	시설부장
김영일		김남수	07/16 박상돈
협 조
	주무관			강병모

한강수중보 월간점검결과 보고('15.7월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7

한강사업본부

(기전설비과)

한강수중보 월간점검 결과 보고(‘15.7월)

잠실 및 신곡수중보 기전시설물에 대하여 체계적인 시설물 관리를 위한 안전점검(월간)을 실시하고, 근무자에 대한 경각심 고취 및 시설물 안전관리에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		수중보 시설현황

(단위 : m)

구분	시 설 현 황				보높이	월류고	저수량 (천㎥)	기전설비현황	준공일
	계	고정보	가동보	중앙/남단(길이)
잠실	873	631	200	22/20 (228)	6.2	6.4	53,000	·권양기 165톤 5기 ·수 전 150㎾ ·발전기 130㎾	86.8
신곡	1,007	883	124	-	2.4	2.6	82,900	·권양기 68톤 5기 ·수 전 73㎾ ·발전기 60㎾	88.6

Ⅱ		점검 개요

점검일자

-2015. 7. 14(화) : 잠실수중보

-2015. 6. 08(수) : 신곡수중보

점검자

-본  부 : 기전설비1과장외 5명

-수중보 : 근무자 12명(잠실 6명, 신곡 6명)

Ⅲ		점검 내용

수중보 시설물 안전점검

-벽면, 바닥 등 균열 및 누수여부

-난간 등 철재류 부식 및 고정상태 등

-권양기, 수문 안전장치 체결상태 등

수중보 기전시설물 점검

-기기류(권양기, 발전기 등) 작동상태 및 구리스 주입여부

-수배전반 및 판넬 등 계기류 작동상태 및 램프 표시상태

-감시장치(CCTV:무단침입자 감시용) 작동상태 등

직원 안전 및 복무 교육 실시

-화재예방 및 안전관리를 위한 직원교육

· 감전사고 주의 및 절연장구 착용 등

-재해 및 사고방지를 위한 안전교육

· 안전장구 착용 및 낙하(미끄럼) 주의 등

점검결과 : 잠실, 신곡수중보 수문 및 권양설비 점검표 『붙임 참조』

-수문시설 개폐 점검결과 정상(잠실 및 신곡 1~5문)

-권양기 및 전기설비 등 점검 결과 양호(잠실:10개소, 신곡:5개소)

-신곡 권양기 부품(Magnetic Brake Controller) 교체

※ 소손된 기기(1, 3호) 구매후 근무자가 직접 교체

-안전 및 직무교육(잠실, 신곡) 실시

※ 기전시설물 점검(메뉴얼 숙지) 및 직무교육(안전장구 등) 실행

기기구매(Magnetic Brake Controller)	교체완료	수중보 환경정비	안전 및 직무 교육 실시

Ⅳ		지시 사항

주변 환경정비 시행 : 수중보 내·외부 청결 및 주변정리 철저

신속한 보고체계 유지 : 공·휴일 근무중 유사시 보고(육하원칙) 철저

외부출입자 통제 및 사무실 등 보안관리 철저

물관리정책과-11378(2015.7.8.)호 관련『신곡수중보 가동보 탄력적운영』

- 한강 조류경보 해제시까지 신곡양배수장과 유기적으로 연락하여 농업용수 공급에 차질 없도록 가동보를 탄력적으로 운영할 것.

붙임 : 1) 사진철(점검,교육)  1부.

2) 월간점검표(잠실)   1부.

3) 월간점검표(신곡)   1부.

4) 공문(물관리정책과) 1부.  끝.