문서번호	급수운영과-13631
결재일자	2015.7.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
제영도		07/17 최임봉
협조

적수발생 민원 해소를 위한 계량기 망 청소

(역삼동 705-23번지)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7

강남수도사업소

적수발생 민원 해소를 위한 계량기망 청소

****************의 적수발생 민원에 대하여 계량기 망(스트레이너)을 청소하여 민원을 해소코자함.

적수발생 현황

위    치 : 강남구 ************

건물현황 : ****(지하3층/지상13층, 2014.09.19. 준공)

민 원 인 : ************************

민원 내용

**************** 소재 대유타워에서 2015년 6월말부터 계속해서 적수가 발생하여 1층 커피숍의 정수기 필터를 1개월간 4차례나 교체하였음.

사업소 수질팀에서 수질검사 결과 옆 건물에서는 철이 검출되지 않았으나, 적수가 발생한 대유타워에서는 철이 0.07㎎/L(수질기준 0.3㎎/L이하)로 기준치 이하이나 철이 검출은 되고 있는 실정임.

현장조사 내용

상수도배관은 간선변 D300(1991, DCIP), 건물앞 D150(2007, DCIP), 인입배관 D80(2014, DCIP)으로 녹이 슬지않는 내식성관으로 되어있음.

수질검사시 건물 내부와 건물 외부의 수도꼭지에서 검사를 실시하여 철이 똑같이 검출되었나, 옆 건물에서는 검출되지 않는 것으로 보아 외부 상수도배관은 이상이 없는 것으로 판단되며,

계량기(D80) 스트레이너에 이물질로 인한 적수발생을 확인하기 위해 계량기  스트레이너 철거 및 청소가 필요함.

민원 발생 위치도

조치 계획

상기 보고 내용에 의거 「2015년 개포1동외 14개동 상수도공사」 계약업체인 성원건설에 계량기 스트레이너 철거 및 청소를 작업지시하고자 함.

- 공사개요 : D=80mm 스트레이너 철거 및 청소.  끝.