문서번호	시설관리과-19224
결재일자	2015.7.17.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박병화		정임근	07/17 오기석
협 조

2015년 배수지․가압장 기계설비

작업완료 보고(1,2차)

2015. 7.

동부수도사업소

(시설관리과)

2015년 배수지․가압장 기계설비 수리

작업완료 보고(1,2차)

우리사업소에서 시행 중인  『2015년 배수지․가압장 기계설비 수리(연간단가)』 관련하여 1,2차 작업을 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

□ 관련근거

❍ 기계설비 수리 작업지시(1차)(시설관리과-11350호, '15. 5. 7.)

❍ 기계설비 수리 작업지시(2차)(시설관리과-16332호, '15. 6.22.)

□ 계약현황

❍ 건   명 : 2015년 배수지․가압장 기계설비 수리(연간단가)

❍ 계 약 자 : (주)신한알앤디 대표자 : 오일선

❍ 계약기간 : 2015. 4. 20. ~ 2016. 3. 31.

❍ 계약금액 : 33,885천원

❍ 사업개요 : 배수지․가압장 모터펌프 수리등 기계설비 수리

□ 작업완료 내용

❍ 1차 작업지시

‣ 작업기간 : 2015. 5. 8 ~ 6. 30

‣ 지시내용 : 용마가압장 외 5개소 기계설비 수리

‣ 작업결과(※ 붙임 작업결과표 참조)

- 용마가압장 펌프 2호기 분해정비 및 수리

- 옥수가압장 모터펌프 2호기 케이싱 및 만수감지기 교체 등

- 대현산배수지 2지 유출 전동밸브작동기 수리(2-1지,2-3지,2-6지)

- 휘경A, 청량리, 이문가압장 사다리 교체

❍ 2차 작업지시

‣ 작업기간 : 2015. 6. 23 ~ 7. 17

‣ 지시내용 : 구역유량계(DB-3) 외 1개소 배수펌프 및 배관 교체

‣ 작업결과(※ 붙임 작업결과표 참조)

- 구역유량계(DB-3) 배수펌프 및 배관 교체

- 대현산배수지(2지) 유입 제수변실 배수펌프 및 배관 교체

□ 수리비 정산

❍ 산출방법 : 계약단가에 작업완료 물량을 곱한 금액을 산출하여 정산

❍ 정산금액

총계약금액	전회까지 정산금액	금회 정산액	잔 액
33,885,000	0	10,658,190	23,226,810

❍ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

□ 향후 계획

❍ 계약내역서 상의 작업완료 물량은 상기와 같이 정산하고, 신규비목의 경우 추후 설계변경시 정산코자 함

※ 1,2차 신규비목 금액 : 약 9,972,460원

붙임 1. 계약업체 보고서(1,2차) 각 1부.

2. 작업완료 결과표 1부.

3. 기성내역서 1부.  끝.