문서번호	정수과-3627
보존기간	년
결재일자	2015.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
이금재		07/17 김효상
협 조

7월 3주차 주간 수질검사 결과

2015. 07.

7월 3주차 주간 수질검사 결과

□ 채수일시 : 2015년 7월 13일 9:30

□ 실 험 자 : 이금재, 이준호, 이승제

(단위: mg/L, 단,2-MIB, Geosmin은 ng/L)

구 분 항 목	원 수 (하천,호소,2급수 수질환경기준)	정 수 (먹는물 수질기준)	원 수	정 수
총경도		300이하	79	75
총산도		-	3.2	3.5
염소이온		250이하	14	19
전기전도도		-	183	192
황산이온		200이하	12	14
COD	3이하	-	2.6	-
알루미늄		0.2이하	불검출	0.03
KMnO4소비량		10이하	2.5	0.5
TOC		-	2.6	0
2-MIB		-	10.8	0
지오즈민		-	27.2	0
암모니성질소		0.5이하	0.03	불검출
THMs		0.1이하	-	0.020
질산성질소		10이하	1.1	1.0	1.0
증발잔류물		500이하	138	108	115
대장균		불검출/100㎖	-	불검출	불검출
일반세균		100CFU/㎖이하	-	0	0
총대장균군	총대장균군수/ 100㎖	불검출/100㎖	320	불검출	불검출

※ 원수는 전염소 처리전인 자양취수장에서 채수한 시료임