문서번호	생산관리과-7993
결재일자	2015.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
권창범		김영배	07/17 代김영배
협조

’15년 상반기 유효율 추진실적 및 점검계획 보고

2015. 7.

’15년 상반기 유효율 추진실적 및 점검계획 보고

상반기 정수센터별 유효율 추진실적 분석하고 ’15년 유효율 목표를 달성하고자 점검계획을 보고 드림

유효율 현황

Ⅰ

’15년 상반기 유효율 현황

(단위 : 천㎥, 백만원)

구 분	합 계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
’14년 실적(%)	98.6	97.8	97.8	98.4	97.5	98.5	99.7
’15년 목표(%)	98.8	98.0	98.8	98.5	98.0	98.7	99.8
’15년 상반기 실적(%)	98.74	98.46	97.77	98.93	97.55	98.48	100.0
전년대비 실적(%)	증 0.14	증 0.66	감 0.03	증 0.53	증 0.05	감 0.02	증 0.3
전년대비 절감량	1,115	264	-12	377	39	-50	497
전년대비 절감액	281	118	-4	81	9	-7	84

※ 절감액은 ’14년 정수센터별 생산원가로 산정

유효율 분석

○ ’15년 상반기 유효율은 98.74%로 ’15년 목표(98.8%)대비 0.06% 못 미치나 전년도 (98.6%) 대비 0.14% 증가

- 유효율 향상실적 : 98.6%(’14년말) ⇨ 98.74%(증 0.14%)

- 예산절감 실적 : 281백만원(1,115천㎥) 절감

○ 목표 대비 미달 정수센터는 구의, 영등포, 암사정수센터로 그 이유는

- 구  의 : 제2정수장 통수 관련 송수관로 세척 등 퇴수량 증가

- 영등포 : 타 정수센터에 비해 미계측 무효량이 많음

(도수관로 적정운영 진단 등 유효율 향상 방안 마련 중)

- 암  사 : 여과지 하부 집수장치 개선공사(1지당 약 5천톤 세척수 사용) 완료 및 작년 대비 월별 유효율 트랜드를 보아 하반기 목표 달성 예상

○ 상반기 구의 제2정수장 통수 등으로 무효량이 많이 발생하여 목표에 못미쳤으나, 하반기에는 생산량 증가 및 무효량 감소로 목표 달성 예상

정수센터별 추진실적

Ⅱ

□ 광암아리수정수센터

○ 유효율 실적: 98.46%(목표 98.0% 대비 0.46% 초과)

○ 월별 유효율 추진 실적

(단위:천㎥)

구 분	합 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
취수량	40,201	6,681	5,978	6,786	6,642	6,982	7,132
생산량	39,580	6,590	5,891	6,677	6,544	6,893	6,985
유효율(%)	98.46	98.64	98.54	98.39	98.52	98.73	97.94

○ 주요추진 실적

- 유효율 향상을 위한 정수센터 시설물 누수실태 조사

- S-OJT 직무교육 시 무효량 발생 최소화 등 유효율 관련 교육 실시

- 정수지 청소 전 담수량 옆 정수지로 이송 및 퇴수량 최소화

□ 구의아리수정수센터

○ 유효율 실적: 97.77%(목표 98.8% 대비 1.03% 미달)

○ 월별 유효율 추진 실적

(단위:천㎥)

구 분	합 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
취수량	39,054	5,431	4,732	6,303	8,046	7,309	7,233
생산량	38,183	5,168	4,672	6,178	7,932	7,136	7,097
유효율(%)	97.77	95.16	98.73	98.02	98.58	97.63	98.12

○ 주요추진 실적

- 침전지 슬러지 인발밸브 개도시간 조정 : 40초/회.일 → 20초/회․일

- 스컴스키머 효율적인 운영 및 침전수 재활용

- 제2정수장 통수 관련 송수관로 세척 등 퇴수량 증가 : 318,471㎥

□ 뚝도아리수정수센터

○ 유효율 실적: 98.93%(목표 98.5% 대비 0.43% 초과)

○ 월별 유효율 추진 실적

(단위:천㎥)

구 분	합 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
취수량	70,680	11,722	10,336	12,201	11,946	12,377	12,098
생산량	69,927	11,583	10,222	12,069	11,886	12,219	11,948
유효율(%)	98.93	98.81	98.90	98.92	99.50	98.72	98.76

○ 주요추진 실적

- 침전지 슬러지 콜렉터 운영횟수 조정 : 1회/2일 → 2회/주

- 응집침전지 유입수로 스컴제거기 4개 조정 운영(상시 → 일 2회)

- 2계열 신여과지 시운전수(정수관거 플러싱) 1정수지 전량회수

- 고도정수처리 시운전수(오존 접촉조, 활성탄 흡착지) 전량 재활용

□ 영등포아리수정수센터

○ 유효율 실적: 97.55%(목표 98.0% 대비 0.45% 미달)

○ 월별 유효율 추진 실적

(단위:천㎥)

구 분	합 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
취수량	80,195	13,217	11,988	13,472	13,207	13,994	14,317
생산량	78,228	12,875	11,687	13,153	12,879	13,628	14,006
유효율(%)	97.55	97.41	97.49	97.63	97.52	97.38	97.83

○ 주요추진 실적

- 무효량 중 미계측량 원인 파악 추진(타 정수센터에 비해 미계측량 과다)

․ 시설 및 설비분야 누수여부 합동점검(11명) : 5. 18 ~ 5. 29

․ 방류펌프동 유입․유출여부 점검 : 1정수(5/18, 6/9), 2정수(5/26)

․ 무효량 확인을 위한 기술 진단 요청 : 본부 기술진단과, 시설관리과

- 효율적인 슬러지 수집기 운영(1정수 수몰대차식, 2정수 체인프라이트식)

․ 1정수장 : 지별 슬러지 인발밸브 개도시간 조정(30초 1회/1일)

․ 2정수장 : 밸브별 개도시간 40초, 계열별(2계열) 휴지시간 60분 → 120분

- 2정수장 배출수침전지 효율적 운영: 3분/4hr 인발 → 1분/8hr 인발

□ 암사아리수정수센터

○ 유효율 실적: 98.48% (목표 98.7% 대비 0.22% 미달)

○ 월별 유효율 추진 실적

(단위:천㎥)

구 분	합 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
취수량	202,516	34,396	30,571	34,110	33,049	34,876	35,514
생산량	199,428	33,713	29,881	33,485	32,683	34,610	35,056
유효율(%)	98.48	98.01	97.74	98.17	98.89	99.24	98.71

○ 주요추진 실적

- 1송수 펌프실 인입배관(D2200mm) 누수 복구 시행 (2/25)

- 슬러지콜렉터 운전조건 최적화 연구 : 인발시간 최적화(24초⇒15초)

- 고도정수 활성탄 흡착지 1계열 유입관 누수 복구 시행 (3/9)

- 여과지 하부 집수장치(11지) 개선공사 완료(6/18)

․ 7월부터 5.5만톤/월(1지당 5천톤) 절감 예상

- 정수시설 청소 및 보강 공사 시 시설물 누수 확인 강화

□ 강북아리수정수센터

○ 유효율 실적: 100.00% (목표 99.8% 대비 0.2% 초과)

○ 월별 유효율 추진 실적

(단위:천㎥)

구 분	합 계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
취수량	140,846	23,495	21,180	24,059	21,930	24,401	25,781
생산량	140,924	23,474	21,182	24,084	21,941	24,447	25,796
유효율(%)	100.06	99.91	100.01	100.10	100.05	100.19	100.06

○ 주요추진 실적

- 효율적인 침전지 청소관리로 배출수 최소화

․ 침전지 청소시 담수 재이용으로 퇴수 최소화

․ 슬러지 수집기 1회 이송량 최대화로 퇴수 횟수 감소

점검내용

Ⅲ

□ 추진실적 점검 일정

점검대상	광 암	암 사	뚝 도	구 의	영등포	강 북
점 검 일	7.23(목)		7.24(금)		7.27(월)
점 검 자	유양현,권창범		유동수,권창범		이규현,권창범

□ 유효율 추진실적 점검 내용

○ ’15년 유효율 향상 계획 수립 (TF팀 구성현황)

○ 월별 유효율 추진실적 분석

○ 유효율 향상 우수사례 및 추진실적 현장 확인

○ 정수시설운영관리사 등급별 배치인력 및 자격증 취득 현황

○ 각종 사고 등에 긴급 대처할 수 있도록 사업소 및 복구업체 비상연락망

행정사항

Ⅴ

○ ’15년 정수센터 경영실적 평가 반영,

○ ’15년 상반기 우수직원 표창 상신 등 인센티브 부여

○ 상반기 유효율 우수사례 他 정수센터 전파

붙임 : ’15년도 정수센터 유효율 점검양식 1부. 끝

유효율 추진실적 항목

□ 월별 유효율 추진실적 분석 보고 (5점)

구 분	보 고	미보고	비 고
점 수

․ 기한내 보고 시 5점을 부여하고 지연 및 미보고시 월별 1점 감점

□ 유효율 종합대책 수립시행(5점)

구 분	대책수립	지연수립	미수립
점 수

․ 기한내 종합대책 수립시 5점, 경과후 4점(1월이내). 미수립 3점

□ 유효율 향상 우수 및 전파사례 추진(5점)

구 분	우수사례	미추진	비 고
건 수

․ 우수사례 및 수범사례 1건당 0.5점 부여, 최대 5점, 없으면 0점(소장결재이상)

□ 상,하반기 유효율 점검 지적사항(5점)

구 분	지적사항	평가점수	비고
건 수

․ 지적사항 1건당 1점 감점하고, 지적사항이 없으면 5점 부여

□ 정수시설운영관리사 적정배치(10점)

- 법적조항 : 수도법 21조 6항 및 시행령 제34조(정수시설관리사의 배치)

※ 정수시설운영관리사 운영계획(생산관리과-467(2013.1.25))

구 분	적정배치	부족현황(3점이내)	신규 취득(5점이내)
점 수	5	1명당 × 0.5감	1급(1.5점), 2급(1점), 3급(0.5)