문서번호	총무과-23368
결재일자	2015.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		별관운영팀장	총무과장
이성택		배창호	07/17 이혜경
협조	시설관리팀장		최석기
	주무관		김광찬

공사완료 및 준공결과 검토 보고

감시제어시스템 개선 및 노후설비 교체

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07.

총   무   과

(별관운영팀)

공사완료 및 준공결과 검토 보고

감시제어시스템 개선 및 노후설비 교체

서소문청사 1동과 2동의 감시제어시스템을 개선하고 청사2동 수배전반의 노후설비 교체공사를 완료 하였기에 이를 아래와 같이 보고합니다.

I		추진경위

○ 15.02.28 : 감시제어시스템 통합 및 노후설비 교체 검토

○ 15.03.03 ～ 03.31 : 설계용역 시행

○ 15.05.01 : 공사 계약

○ 15.05.07 ～ 07.05 : 공사 시행

○ 15.07.06 : 공사 준공

II		개선 방향

○ 1동, 2동의 감시제어시스템 개선

- 서버 및 컴퓨터 교체

- 프로그램 변경 및 업그레이드

○ 1동에서 2동까지 감시제어 가능

- 1동과 2동으로 분리된 감시제어시스템을 개선 및 통합

- 1동에서 2동까지 감시 제어 가능토록 프로그램 변경

※ 전력, 조명, 소방, 엘리베이터 및 설비분야까지 감시제어

○ 1동과 2동을 상호 연결하는 연결라인 구축

- 1동, 2동의 감시제어시스템 상호 연결 및 부대공사 시행

○ 청사 2동 전기실 수배전반 노후설비 교체

- 노후된 전기실 차단기(ACB)를 최신형으로 교체하고 계전기 설치

- 1동에서 감시제어가 가능하도록 2동 수배전반을 전자식으로 전환

III		계약 현황

○ 공 사 명 : 서소문청사 감시제어시스템 개선 및 노후설비 교체공사

○ 계 약 자 : 와이피이앤에스(주)   대표 최흥수

○ 공사기간 : 15. 05. 07 ～ 07. 05(60일)

○ 공사금액 : 255,189천원

IV		공사 결과

○ 감시제어 개선(1동에서 1,2동 동시 감시제어)

분 야	개 선 내 용	비 고
전 력	․전력시스템 개선으로 1동,2동 차단기 개폐 및 상태 감시 ․계전기 동작상태 및 경보 등을 감시 제어 ․전류, 전압, 전력량 등 측정 및 PEAK 초과시 경보
조 명	․청사 1,2,3,5동 조명 및 전열회로의 점, 소등 관리 및 감시 ․스케쥴제어, 그룹제어 등 조명, 전열의 원격제어 ․효율적인 조명 및 전열의 관리로 에너지절약 도모
소 방	․2동의 P형 수신기를 R형으로 전면 교체 ․1동에서 2동까지 소방분야를 감시토록 R형 수신기를 교체 ․1동과 2동의 수신기 상호간에 네트워크 구성
E/V	․1동에 2동 감시제어용 컴퓨터 설치 및 프로그램 신설 ․2동의 E/V On, Off 및 기본 제어가 가능토록 구성 ․1동에 2동용 비상통화장치 설치
설 비	․1동 감시제어시스템에 1동 및 2동의 보일러, 냉방, 공조, 펌프 등 설비분야 프로그램 설치 ․1동에서 1동과 2동 설비분야 일괄 감시제어	추가

○ 2동 수배전반 노후설비 교체

- 기중차단기(ACB) 교체 : 6개소

※ 4P 1,000A 2개소,  4P 1,600A 4개소

- 디지털계전기 설치 : 10개소

※ GIPAM(고압반) 4개소, GIMAC(저압반) 6개소

-  누전경보기(E.L.D) 교체 : 10개소

V		기대 효과

○ 신속한 대응 및 상황전파

- 1동에서 서소문청사 전기 및 설비 전체를 집중 감시제어 할 수 있으므로 유사시 신속한 대응 및 상황전파

- 청사근무 직원 및 방문 민원인들의 안전하고 신속한 대피 가능

○ 효율적인 인력관리

- 1동과 2동으로 분산배치 되어 있는 유지관리 인원을 1동에 집중 배치할 수 있으므로 인력난 부족 해소

- 1동 근무자가 1인일 경우 2동 근무자 또는 설비분야 유지관리 인력과 동시 근무가 가능하여 특히 야간 점검 및 순찰 시에도 감시인력 확보

첨 부 : 감시제어시스템 개선 및 노후설비 교체공사 사진 1부.  끝.