문서번호	급수운영과-17268
결재일자	2015.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김승완		07/17 代유명은
협 조
	주무관			이상무

보고서

(급수협의, 궁동97-9)

2015. 7.

급수운영과

구로구청 건축과로부터 궁동97-9호에 대한 『건축허가 신청에 따른 급수협의』 신청이 있어 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 협의요청 내용

○ 관련문서 : 건축과-16488(2015.07.16)호

○ 건축현황

- 위  치 : 구로구 궁동 97-9

- 건축주 : 김두규외 1인

- 건축규모 : 지상6층, 연면적 2,582.68㎡(4개동)

- 용   도 : 도시형생활주택 40세대

○ 협의요청 사항 : 급수관련 소관사항

□ 배수지 수계 현황

○ 수    계 : 신정배수지 자연수계(L.W.L : 55.0m)

○ 주변 배수관 : 1987년 부설 D=150mm

○ 신청위치 표고 : 32m

○ 분기점  수압 : 2.5㎏/㎠

○ 출수 상태 : 보통

□ 검토결과

○ 급수공급 가능 여부 : 급수공급 가능함

○ 수도 계량기 : 40mm

○ 급수방식 : 표고 30m 기준, 4층까지 직결급수 가능, 5층 이상 저수조 및 가압시설 설치

□ 조치계획

○ 위 검토결과에 따라 아래와 같이 구로구청 건축과로 회신하고자 합니다.

- 급수협의조건 이행시 급수공사 가능함

※ 첨부 : 1.급수협의조건 1부

2.상수도 현황 1부.끝.