문서번호	물순환연구과-4848
결재일자	2015.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	물순환연구과장	수도연구부장
나용운	이종규	07/17 최영준

새말 월류수 저류조 최적 운영방안 설명회 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

상 수 도 연 구 원

(물 순 환 연 구 과)

새말 월류수 저류조 최적 운영방안 설명회 결과보고

2014년 완료된 연구과제 ‘새말 월류수 저류조 최적 운영방안 연구’

결과에 대한 설명회를 개최하고 그 결과를 보고드림

개  요

○ 관련근거 : 물순환연구과-4631(2015.7.10.)호 “2014년 하수도

연구 결과 보고서 송부”

○ 일    시 : 2015. 7. 14.(화) 11:00 ~ 12:00

○ 장    소 : 성동구청 치수과 사무실

○ 참 석 자

- 연 구 원 : 물순환연구과장, 나용운 연구사

- 성동구청 : 치수과 기전팀장, 최우용 주무관 등 관련 담당자

○ 내    용

- 강우유출수 발생 특성에 따른 월류수 저류조 운영방안 설명 및 토론

- 새말 월류수 저류조 문제점 및 시설개선에 관한 필요성 등

설명회 주요내용

○ 월류수 관련 이론적 배경

- 서울시 하수도시스템 원리 및 문제점

- 하수도법, 하수도시설기준, 수질오염총량제 등 관련 법규

- 월류수 저감을 위한 관리방법

○ 새말 월류수 저류조 구조 및 운영 원리

- 제내지에 위치한 지하저류조의 월류수 차집 대상 및 원리

○ 강우유출수 모니터링 결과 및 발생특성 분석

- 청천 및 강우시 유출되는 하수 유량 및 수질 패턴

- 계절별 초기우수 지속시간 및 유량가중평균농도, 총오염부하량

- 월류수 발생조건과 강우패턴에 따른 월류수 발생특성 등

○ 새말 월류수 저류조 최적 운영방안

- 침수방지: 우기 및 집중호우 예보시(7~9월)

새말빗물펌프장 유효수심(E.L9~12m)을 넘는 강우유출수

- 수질관리(건기시 10~6월)
1~ 4월: 강우 발생시 발생되는 월류수 전량
5월: 강우 발생 후 4시간 이내 발생되는 월류수
6~12월: 강우 발생 후 3시간 이내 발생되는 월류수

- 저류수 이송시기: 강우 종료 6시간 후 오전 1시(6시간 소요)

○ 새말 월류수 저류조 개선방향

- 월류수 적정 차집을 위한 저류조 유입부 시설개선

- 월류수 저류조 용량 증설방안 검토 등

기대효과

○ 새말 월류수 저류조 최적 운영방안 및 개선점 마련

○ 한강수계 수질오염총량제에 대응하여 공공수역 수질보호 등

붙  임: 교육자료 1부.  끝.