문서번호	물재생과-2907
결재일자	2015.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
이호복		07/17 김일운
협조	주무관		유영욱
	주무관		마순조

제1처리장 종침 슬러지수집기 정비

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07.

난지물재생센터

(물재생과)

제1처리장 종침 슬러지수집기 정비

최종침전지에 설치된 슬러지수집기의 대차바퀴 균열로 안전사고 발생

우려 및 정상가동에 지장을 초래하고 있어 조속히 정비하고자 함

1		관련근거

❍ 종침 3-2(R)호 슬러지수집기 대차바퀴 점검 보고(물재생과-2826, ’15.07.13)

◇ 점검일시 : ’15. 7. 13

◇ 점 검 자 : 기계운영주사보 송창섭, 전기운영주사보 이준석

2		점검결과

❍ 슬러지수집기 대차바퀴 균열(3-2) 1개소

◇ 장기간 사용에 따른 레일과 대차바퀴 플랜지의 마찰로 균열 발생

대차바퀴	균열부

3		조치계획

❍ 연간단가 계약업체 작업지시

◇ 긴급 교체가 필요한 사항으로 『2015년 물재생기계설비 보수공사(연간단가)』

계약업체인 수영산업(주)에 조속히 정비토록 작업지시하고 추후 정산조치

◇ 예비품으로 보관중인 대차바퀴 1개 지급

붙임 : 점검 보고서 1부. 끝.