문서번호	정수과-3412
결재일자	2015.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	정수과장		구의아리수정수센터소장
김한호	박근희	이태일		07/20 권오식
협 조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 7. 17(금)

구의아리수정수센터

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 7. 17 (금)	책임자	주 간	A조	김 희 남
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	D조	김 한 호

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)				탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산	대현산
399,145	175,535	224,420	393,349	98.55	5.41 (5.78)	4.36 (5.26)	4.36 (5.33)	4.35 (5.16)	1 23.39	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	C조	A조	D조
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	2.33	2.81	2.92
pH	7.32	7.34	7.33
알칼리도(㎎/L)	47.9	49.3	50.4
NH3-N(㎎/L)	0.06	0.05	0.06
잔류염소(㎎/L)	0.22	0.25	0.31

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	C조			A조			D조
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.045	0.041	0.042	0.042	0.041	0.042	0.042	0.041	0.041
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.35	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35	0.37	0.36	0.37
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	34	25	30	35	28	32	32	25	28

□ 정수약품 투입률(표준처리)                               단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)		응집제(PAC)		가성소다(NaOH)		전염소(구의)		중염소		후염소
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장		0.39	10.6	9.8			0.83	0.80	0.59	0.50	0.77	0.75
2정수장		0.26	10.9	10.8			0.89	0.84	0.64	0.62	0.64	0.62

※ 전일, 금일 약품투입율은 24시간 평균

□ 정수약품 투입률(고도처리)                            【단위 : ㎎/L】

오존(O3)		과산화수소(H2O2)
		AOP		Quenching
전일	금일	전일	금일	전일	금일
0.43	0.50	0	0	0	0

※ 전일, 금일 약품투입율은 24시간 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(A조)  생산책임자  김 희 남

운영사항

1. 구의 맛 냄새 물질 분석결과(7/13일) : 수질연구실

구 분	원수(착수정)	정수
Geosmin	10.8	불검출
2-MIB	10.2	불검출
* 중염소 상시 투입 및 오존 0.45ppm 투입 중 * 남조류 166세포수/mL

2. 제2정수장 PAC 메인탱크 A호 50톤 입고(09:30)

⤷ 메인탱크 A ⟶ B호 교체 사용 중(09:30)

⤷ 메인탱크에서 보조탱크 이송시 : 이송펌프 ⟶ 전동유입밸브 변경 사용(이송 중)

3. 후염소 압력전송계 및 투입기 캘리브레이션 작업 :(동방수기)(17:00)

특이사항

1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검

2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거 및 침전지주변 환경정비

○ 야 간(D조)  생산책임자  김 한 호

운영사항	특이사항 없음
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거 및 침전지주변 환경정비

첨 부 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지.  끝.