문서번호	정수시설과-2866
결재일자	2015.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김상훈		남효돈	07/20 유성종
협조	주무관		심대식
	주무관		김희수

2015년 6월 유량계설비 월간점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

2015년 6월 유량계 설비 월간점검 결과보고

우리정수센터 유량계 유지관리에 만전을 기하고자 2015년 6월 유량계 월간점검을 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검개요

○ 점검대상 : 취․송수 유량계 7개소, 구내유량계 24개소, 고도처리시설 유량계 7개소

○ 점검기간 : 2015.6.1.~2015.6.30

○ 점 검 자 : 정수시설과 심대식, 권종명, 김상훈

○ 점검내용

- 외함 및 전원설비 상태

- 전송설비 동작상태

- 계측설비 동작상태

- 유량계실 관리상태(자동수위조절기 정상작동 확인)

□ 점검결과

○ 취․송수 유량계 점검결과

구분	유량계명	점검내용	비고
취․송수 유량계	1취수 1․2단계	○ 정상
취․송수 유량계	1취수 3․4단계	○ 정상
취․송수 유량계	2취수	○ 유량계실 집수정에 실리콘 등 이물질이 떨어져 고여있음 ○ 전송반 UPS 설치 권고	○ 집수정 이물질 수거 ○ 설치공간확보 검토
취․송수 유량계	1송수 우면산라인	○ 자동수위조절기 고장	○ 교체
취․송수 유량계	1송수 노량진라인	○ 정상
취․송수 유량계	1송수 방배라인	○ 방배1모뎀 노후로 통신끊김 현상	○ 신규모뎀 교체검토
취․송수 유량계	2송수 방배라인	○ 정상

○ 구내 유량계 점검결과

구분	유량계명	점검내용	비고
구내 유량계	1정수장 분배수로 유량계 8개소	○ 정상
구내 유량계	1정수장 역세척 유량계 4개소	○ 염소에 의해 유량계 외함의 부식이 심함	○ 예산확보시 교체검토
구내 유량계	1정수장 여과수 유량계 4개소	○ 정상
구내 유량계	1정수장 회수 유량계 2개소	○ 정상
구내 유량계	1정수장 방류수	○ 정상
구내 유량계	2정수장 착수정 유량계 2개소	○ 정상
구내 유량계	2정수장 여과수	○ 정상
구내 유량계	2정수장 회수	○ 정상
구내 유량계	2정수장 방류수	○ 정상

○ 고도처리시설 유량계 점검결과

구분	유량계명	점검내용	비고
고도처리시설	제1여과지 고도유입 2개소	○ 정상	○ 위치 : 2여과수 유량계실 앞
고도처리시설	제2여과지 고도유입 유량계	○ 정상	○ 위치 : 분배조 입구
고도처리시설	제1정수지 고도유출 2개소	○ 정상	○ 위치 : 1중계 펌프장 앞
고도처리시설	활성탄흡착지 1계열 역세척 유량계	○ 정상	○ 위치 : 활성탄 흡착지 1계열 실내
고도처리시설	활성탄흡착지 2계열 역세척 유량계	○ 정상	○ 위치 : 활성탄 흡착지 2계열 실내

□ 점검자의견

○ 2취수 유량계 전송반의 UPS미설치를 본부에서 지적하였으나 현재 전송반의 공간확보 문제가 있음

○ 방배1 유량계의 유량계함 내부에 있는 전송 모뎀이 2개월만에 다시 통신 끊김 현상이 발생하여 점검 나온 본부에서 모뎀 교체 필요성을 지적(현재 방배1 유량계 정상작동)

○ 자동수위조절기가 정상작동하는지 확인 결과 우면산의 부품이 고장나서 교체완료(정수시설과 심대식, 권종명)

□ 조치계획

○ 2취수 유량계 – UPS설치는 공간확보의 문제가 있어 유량계 전문업체에 설치가능여부를 확인하여 조치하고자 함

○ 방배1 유량계 - 손실된 유량데이터의 보정완료 및 유량감시시스템의 지속적인 감시 유지하며 모뎀을 신규제품으로 교체 검토하고자 함

첨부 1. 유량계 점검표 1부.

2. 유량계 점검사진 1부.  끝.