문서번호	시설관리과-19347
결재일자	2015.7.20.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
최세명		김대용	전결 07/20 오기석
협조

소블록 단위 물세척 실시결과 보고 (면목 1-11블록)

2015. 7

동부수도사업소

(시설관리과)

소블록 단위 물세척(Flushing) 실시결과 보고 (면목 1-11블록)

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 면목 1-11블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		세척 개요

❍ 기   간 : 2015.07.06.(월) ~ 07.10.(금)

❍ 위   치 : 면목1-11블록(중랑구 면목동 주변)

구간	위치	구경	연장	관종	부설 년도	수압	퇴수 장치	계량기 (전)	단수 세대	세척일	비고
계	중랑구 면목동	80 ~150	640
1	중랑구 면목동 71-23~70-180	100	190	DP	87	3.5	소화전	20	30	7.6
2	중랑구 면목동 70-180~69-78	100	110	DP	87	3.5	소화전	18	24	7.6
3	중랑구 면목동 67-9~63-38	80	190	DP	87	3.5	소화전	24	36	7.9
4	중랑구 면목동 63-38~405-16	150	150	DP	87	3.5	소화전	26	38	7.10

Ⅱ		세척 결과

❍ 구간별 수질검사 결과

구분	7.6(월) 14:00 ~16:00	수질검사(1구간)		7.6(월) 14:00 ~16:00	수질검사(2구간)
		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도
1번방향세척	14:30	0.19	0.65	14:30	0.23	0.55
	15:00	0.23	0.45	15:00	0.26	0.40
	15:30	0.23	0.33	15:30	0.29	0.29
	16:00	0.26	0.19	16:00	0.33	0.20

구분	7.9(목) 14:00 ~16:00	수질검사(3구간)		7.10(금) 14:00 ~16:00	수질검사(4구간)
		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도
1번방향세척	14:30	0.23	0.53	14:30	0.20	0.55
	15:00	0.26	0.39	15:00	0.24	0.41
	15:30	0.31	0.23	15:30	0.26	0.26
	16:00	0.34	0.13	16:00	0.33	0.20

❍ 분석결과

- 퇴수시설(소화전)은 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 변화가 거의 없으나, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

첨부 : 퇴수실적 1부.  끝.