문서번호	급수운영과-11903
결재일자	2015.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김종수		김용현	07/20 전명수
협조

감리 공사실정 보고에 따른 보고

(가락동 154-17~139외 4개소 배급수관정비공사)

2015. 7

강동수도사업소

(급수운영과)

감리 공사실정 보고에 따른 보고

우리 사업소에서 시행중인 「가락동 154-17~139외 4개소 배급수관부설공사」 시행중 아래와 같이 감리실정 보고가 접수되어 보고합니다.

※ 관련대호 : 공사감독2처-10197호(2015. 07. 14)

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 가락동 154-17~139외 4개소 배급수관정비공사

❍ 공사기간 : 2015. 04. 27 ~ 2015. 10. 4

❍ 계약금액 : 271,365,170원

❍ 공사개요 : D 20~300㎜, L= 1,321m(현 공정 75%)

❍ 계 약 자 : 장위건설(주) 대표 유용수

❍ 감 리 자 : 서울특별시시설관리공단 공사감독2처 담당 문정완

□ 실정 보고내용

❍ 4구간(방이동 124-25~159-6, D200㎜, L=150m)에 대한 공사 실정보고임

- 본 공사 4구간은 보도에 부설된 기존관 200㎜(83년,cip)를 폐쇄하고, ASP 도로로 200㎜관을 신설, 방이동 126번지 앞 사거리의 하수박스를 횡단 4구간 종점부와 5구간 시점부를 연결 시공하는 것으로 당초 설계 계획되었으나,

- 동 지점 확인 굴착결과, 폭6m, 심도 3.5m 깊이의 대형 하수박스와 통신케이블(100㎜ × 2공) 등 지장물 저촉 등의 사유로 공사 추진에 어려움이 있으며,

- 동 구간 사거리 하수박스를 횡단, 상수도관을 부설하기 위하여는 작업자 안전을 위한 가시설 설치와 왕복 2차선 도로의 교통을 전면 통제 후 시공 가능하나, 가시설 설치에 따른 공사비용 증가 및 교통량이 많은 도로를 장기간 전면 통제가 불가하여 실정 보고사항임

❍ 현황사진

4구간 종점부(가락로 24-3 ~가락로 245) 횡단 하수박스 지장물

□ 조치의견

❍ 상기와 같은 사유로 아래와 같이 시공방법을 변경(도면 참조) 순환배관을 통하여 원활한 급수공급에 차질이 없도록 조치

- 4구간 종점부 신설관 200㎜는 횡방향 부설된 기존관 300㎜(‘08년 부설)와 연결

- 5구간 시점부 신설관 200㎜는 종방향 부설된 기존관 300㎜(‘03년 에폭시)와 연결

- 보도 부설된 기존 배수관(200㎜) 폐쇄에 따른 ASP 신설 배수관(4,5구간)으로의 인입관 추가 시공(A-1, 36m) 및 공사비 증액(약 1,780천원) 설계변경 조치

□ 행정사항

❍ 위 사항을 설계변경에 반영토록 감독기관인 시설관리공단에 통보

붙임 : 시설관리공단 실정보고 공문 1부. 끝