문서번호	정수시설과-2580
결재일자	2015.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
곽희영		윤종민	07/20 이성재
협 조
	행정관리과장			代고경환
	정수과장			김효상
	수도박물관장			서동석
	주무관			정희중

정수장 정전대비 위기대응 훈련 계획

2015. 7.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

정수장 정전대비 위기대응 훈련 계획

뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설 공사에 필요한 정전작업시간에 정수장 정전대비 위기 대응 훈련을 아래와 같이 실시하고 함

1. 정전내용

○ 목    적 : 신설2계열 여과지 전원 공급을 정상적으로 공급하고 3계열

여과지 전원 철거 및 배출수처리장 전원공급코자 함

○ 작 업 자 : 삼성물산

○ 작업일시 : 2015. 7. 28. 10:00 ~ 12:00

○ 정전 지역 : 본관, 여과지, 신설여과지, 약품실, 염소실,역사박물관,고도정수처리시설, 청계천용수관리, 배출수처리장

2. 훈련개요

○ 일   시 : 2015. 7. 28.(화). 10:00~12:00(120분)

○ 장   소 : 뚝도아리수정수센터 전기실, 본관, 약품실, 고도정수전기실, 염소실, 2여과지, 청계천유지용수

○ 참석대상 : 정수과 및 정수시설과 직원, 정수생산관리반 D조, 수리반,  시공사, CM 등

○ 내    용

- 정전시 전원 복구 실습

- 비상발전기 전원 공급 및 전원차단 여부

- 발전기 용량 및 비상전원 확인

- UPS 전원공급 확인

3. 훈련 세부추진내용

□ 훈련목적

○ 정수장 갑작스런 사고 및 한전 정전시 복구방법을 실질적으로 작동 실습하고, 비상발전기 작동하여 정상적 전원공급 가능여부 및 발전기 용량 가능여부 확인과 UPS에 전원 공급 확인하여 정전대비 위기 대응 훈련으로 능력 함양코자 함

□ 훈련 내용

○ 정수장 정전시 복구 훈련(제어실 D팀, 수리반)

○ 정전시 본관 및 고도 비상발전기 자동 가동여부

○ 약품실 정전시 비상발전기 전원  UPS 공급여부

○ 염소실 정전시 비상발전기 전원 UPS 공급여부

○ 한전전원 공급시 비상발전기 중지여부(본관, 고도)

○ 본관 정전(컴퓨터, 식당, 제어실, 실험실)

□ 훈련전 사전 확인 내용

○ 각종계측장비 확인

○ 정수지 수위 확보

○ 염소설비 및 약품설비 확인

○ 활성탄 제어설비 확인

○ CO2 및 O3 확인

□ 참여인원

○ 총   괄 : 정수시설과장

○ 통   제 : 송용배, 곽희영

○ 정수센터 : 전 직원 , 정수과 D팀

○ 공사업체 : 삼성물산, CM

□ 훈련일정

○ 09:00 제어실  복구 훈련 회의

○ 09:10 무전기 수령

○ 09:30 각종계측기 및 약품실 전원 차단

○ 09:30 취수중단

○ 09:40 훈련배치 이동

○ 09:50 배치 확인

○ 10:00 훈련시작

○ 12:00 훈련 종료

4. 행정사항

○ 삼성물산 및 시설관리공단에 공문 발송

○ 모든 직원은 정전시간대 컴퓨터 작업 마무리 할 것(2회 순간정전)

- 순간정전시간 10:00경, 12:00경

○ 방문객이 놀라지 않도록 홍보.

○ 09:00분 제어실 교육 실시.

○ 훈련결과 기전설비과 보고.    끝.