길동중블록 공급량 분석 보고(2월)

등록번호	시설관리과-3296

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김주경	송근호	03/10 이계환

길동중블록(암사수계)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2013년	395,553	70,119	13	979	3	472	188
2014년	391,719	71,648	8	81	4	35	166
전년대비 증 ․ 감	-3,834	1,529	-5	-898	1	-437	-22

○ 공급량 증․감 현황

구 분	공급량(㎥)			증 ․ 감 량(㎥)		증 ․ 감 율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	2,838,312	3,440,904	2,926,916	88,604	-513,988	3.12	-14.94
1일 평균공급량	101,368	110,997	104,533	3,165	-6,464	3.12	-5.82

※ 최근 3년간 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                           (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2012년	96.09	86.49	99.64	89.48	104.93	95.06	102.37	95.94	97.06	95.68	97.42	94.60	94.55
2013년	96.82	87.70	102.15	90.39	107.35	104.63	102.38	96.10	98.54	100.79	100.31	90.39	84.58
증 ․ 감	0.73	1.21	2.51	0.91	2.42	9.57	0.01	0.16	1.48	5.11	2.89	-4.21	-9.97

□ 공급량 증․감 원인분석

◎ - 2014.2월 공급량은 2,927천㎥으로 전년 동월대비 88천㎥ 증가 하였으며,

1일 평균 공급량은 3,165㎥ 증가 하였음.

- 2014.2월 전년 동월대비 증감율은 3.12% 증가됨.

○ 증가 원인

- 수전수 증가 : 1,529수전 증가(′13년 70,119전 ⇒ ′14년 71,648전)

○ 감소 원인

- 인구수 감소 : 3,834명 감소(′13년 395,553전 ⇒ ′14년 391,719전)

- 블록 누수탐지 시행에 따른 공급량 감소

ㆍ 강동구 천호동 305-22번지 등 4개소 누수복구 시행

ㆍ 누수방지량 : 35㎥/일

○ 향후계획

- 일일 공급량 분석 및 관리강화

ㆍ 중블록 일일 공급량 분석

ㆍ 유량감시시스템을 통한 실시간 물흐름 및 공급량 감시

ㆍ 공급량 격증･격감 원인을 규명하여 신속히 조치

ㆍ 주기적인 유량계 점검, 취약지역 누수탐지 실시

- 구역유량계 동시 비교 측정 결과에 대한 분석

ㆍ 측정결과 : 유량계 3개소(KD-10, 길동유입, KD-6) 허용오차(±1.5%) 범위내

ㆍ 수계 경계밸브 및 퇴수밸브 개ㆍ폐 여부 조사

ㆍ 수계 경계밸브 및 퇴수밸브 누수여부 탐사

ㆍ 길동중블록 내 누수발생 여부 탐사 실시

ㆍ 유량계 KD-6 초음파 유량계실 및 유량계 교체