함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	SH공사사장
(경유)
제목	상수도 원상복구 협의(장지교삼거리입체화시설건설공사) 회신

1. 택지조성팀-4284(2015.07.01.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 시행하는 장지교삼거리 입체화시설 건설공사와 관련 지하차도 시공을 위해 임시 이설한 상수관 원상복구에 대하여 다음과 같은 협의조건으로 승인하오니 원인자부담금 납부 및 착공계를 제출후 상수도 감리 입회하에 공사시행하시기 바랍니다.

가. 시점부 상수관로 시공상세도는 첨부도면과 같이 변경시공

(관로 퇴수를 위해 다용도밸브 300mm 추가, 분기관은 KP소켓플랜지T형관(B형)으로 사용)

나. 유수지 부근 유수지 분기밸브는 삭제, 중간밸브(200mm) 1개소는 추가

(관로연장이 길어 중간밸브 1개소 필요)

다. 관로부설 완료 후 물류단지내 배관 폐쇄를 위해 시점부는 일자배관 정리,  종점부는 분기밸브 퇴수밸브로 변경시공

라. 공사전 원인자부담금을 납부하고 우리사업소에 이설공사 세부 추진 계획을 첨부하여 착공계 제출(상하수도 설비공사업 면허소지사 선정, 시공계획서, 단수계획서, 자재승인서류제출)

마. 공사시행시 상수도관 노출상태에서 측량업체에게 측량을 실시하도록 하고, 공사완료후 즉시 측량성과도 및 준공도면, 준공사진등이 포함된 준공계 제출

붙임  1. 변경도면 1부.

2. 원인자부담금고지서 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이덕규		주무관	김용현		급수운영과장	07/20 전명수
협조자
시행	급수운영과-12013	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	대시민공개