문서번호	물재생과-2940
결재일자	2015.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
시설팀장		물재생과장
권순회		07/20 김일운
협조	주무관		이호복
	주무관		홍승지

최초침전지 준설 시행에 따른 실정 보고

2015. 7

난지물재생센터

[물재생과]

최초침전지 준설 시행에 따른 실정보고

□ #1처리장 통합 반려수 최초침전지 준설시행중 변경사항이 발생되어 이에대한 실정보고 및 조치계획 보고임

1. 공사개요 :

가. 공 사 명 : 2015년 난지수계 차집관거 준설공사(연간단가계약)

나. 공사개요 : 준설 V = 3,152㎥,

- 차집관거 준설 V = 2,840㎥, 흡입준설 V = 82㎥, 역사이폰 준설 V = 30㎥, U형수로 준설 V = 200㎥

다. 도 급 액 : 417,089천 원

라. 도 급 자 : (주) 스텐다드 건설   대표 정용식

마. 공사기간 : 2015. 5. 4 ~ 2015. 12. 31

2. 보고내용

가. 당초 설계시 #1처리장 3계열 통합 반려수로 유입되는 최초침전지 상부에 스컴이 쌓여 기능이 저하된 상태로 지를 비우지 않고 MJP 펌프로 상부의 스컴을 준설코자 계획하였으나 스컴이 2 ~ 3m 이상 응고되어 살수, 깨뜨림, 분쇄 등 여러 가지 방법을 동원하였으나 준설이 불가능함

나. 스컴은 생슬러지 펌프 인발 및 지배수로로 최대한 제거하고 완전 고형화된 슬러지는 저수조 청소 전문업체와 별도계약하여 추진(물재생과-1613, 2015. 4. 27호)하고 침전지 호퍼 부분 적체되어 있는 토사 및 모래는 연간단가 준설업체를 활용 준설시행

3. 조치의견

가. MJP 펌프 준설시 스컴과 물을 동시에 준설하여 물만 다시 되돌려 보내므로 30% 정도의 준설량을 감하도록 되어있으나 현장 여건상 불가능하여 흡입준설로 시행하였고 지를 비우고 물량 측정 및 현장을 조사한 바, 치밀하게 다져진 마른 상태 토사임

유입 수로 부분 토사상태	유입수로 부분 토사상태

호퍼부분 토사상태	호퍼부분 토사상태

나. 상기와 같은 사항으로 유입수로 및 호퍼 준설에 대하여 실제 준설한 내용대로 정산코자함

- 개략공사비 : 증 12,600천원

◇ 준설량 V=383㎥ × 33,000원 = 12,600천원

다. 상기와 같은 사항으로 우선 도급자로 하여금 시공토록 하고 추후 설계변경시 정산코자 합니다.  끝.