	강북소방서
수신	서울특별시 북부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설(신설소화전) 재보수 요청

1. 평소 소방재난행정 업무에 적극 협력하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재난관리과-4055(2015.07.10.)호「소방용수시설 신설 완료에 따른 검수 알림」에 따른 자체검수 결과와 관련, 신설완료 통보된 소방용수시설 7개소 중 사용불량 1개소에 대한 재보수를 다음과 같이 요청하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 재보수 대상 : 강북구 인수봉로72길 31-17 (명성그린빌 앞)

○ 검수결과 : 사용불가

○ 불량내용 : 관구가 벽면 쪽으로 설치되어 개폐렌치 스텐드파이프를 연결하여

사용할 수 없음(붙임참조)

붙임  소방용수시설 검수대상 검수결과 1부.  끝.

	강북소방서장
★담당자	류제승		대응총괄팀장	김재옥		재난관리과장	07/20 양용희
협조자
시행	재난관리과-4228	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 369-1	/
전화	0269460153	/전송	0269460154	/		/	대시민공개