문서번호	급수운영과-17428
결재일자	2015.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
박경원		07/21 조면행
협조	주무관		代김승완
	주무관		주은선

보 고 서

(수도관 내부 물세척-신정37BL)

2015. 7

강서수도사업소

(급수운영과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 신정37소블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

◯ 건     명 : 수도관 내부 물 세척(Flushing) 실시(신정37소블록)

◯ 시 행  일 : ‘15. 7. 13(월) ~ 7. 17(금)

◯ 위     치 : 신정37소블럭(개봉동 314~319번지 일대)

◯ 실시 결과

소블록 물세척 실적
연번	위치 및 구간	관로현황				퇴수현황				수질상태				비고
		구경 (㎜)	연장	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량(㎥)		전		후
								기존 퇴수	재 활용	잔류 염소	탁도	전류 염소	탁도
계		80~ 150	631	DCIP				196
1	개봉동 295-3 ~ 298-31	80	156	DCIP	1989	2.8	30	27		0.29	0.4	0.32	0.17	소화전
2	개봉동 364-8 ~ 368-9	80	125	DCIP	1988	2.8	30	54		0.08	0.38	0.14	0.42	“

소블록 물세척 실적
연번	위치 및 구간	관로현황				퇴수현황				수질상태				비고
		구경 (㎜)	연장	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량(㎥)		전		후
								기존 퇴수	재 활용	잔류 염소	탁도	전류 염소	탁도
계
3	개봉동 312-39 ~ 312-8	80	160	DCIP	1989	3.2	20	38		0.22	0.44	0.20	0.10	소화전
4	개봉동 359-44 ~ 359-21	150	105	DCIP	1993	4.3	40	44		0.23	0.41	0.24	0.11	“
5	개봉동 477 ~ 314-83	80	85	CIP	1993	4.3	30	33		0.19	0.48	0.22	0.19	“

붙 임 : 산출내역(퇴수량 및 사진대장) 1부.  끝.