특정소방대상물 화재발생대상 현장조사보고
문서번호	현장대응단-5413	결재	지휘2팀장	현장대응단장
수 신	내부결재		박경부	07/21 김연경
접수번호

대상명		서울대학교병원 암연구동				대표자	오병희				방화관리자			조영직(행정실장)
위치	종로구 대학로 101(연건동 28-2)										위험물안전 관리자
건물구조	양식 철근조 10/1층 슬라브가1동 14,014㎡										전화번호			02-391-1192
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								◎ 적정함							소화기 사용함
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								◎ 적정함							자동화재탐지설비 정상 작동됨.
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								◎ 적정함
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								◎ 해당없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								◎ 숙지함
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								◎ 적정함							관계자 119신고 및 소화기이용 자체진화 시도함
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 ◎ 2015. 7. 17. .16:43 경 2층 미화원 탈의실 전기판넬에서 화재가 발생하였으나, 경보설비가 정상 작동되고, 관계자가 소화기를 이용하여 화재를 진화하는 등 기타 연소 없이 진화 되었으며, 2차조사가 필요하지 않다고 판단됨.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :
				◎ 조사일시 : 2015. 7. 17. 16:43~17:30
				◎ 조 사 자 :					조사주임			성봉수