문서번호	기전설비과-300
결재일자	2015.7.21.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김남수	07/21 박상돈
협조
	주무관		성태진

2015년 승강기 유지관리 용역

기성금 지급 검토 보고(4차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.7

한강사업본부

(기전설비과)

2015년 승강기 유지관리 용역

기성금 지급 검토 보고(4차)

『한강공원 승강기 유지관리 용역』 시행과 관련하여 부분준공에 따라

기성금 지급 요청(4차)에 대한 검토 보고 드림.

Ⅰ		추진근거

○ 『2015년 한강공원 승강기 유지관리 계획』(2015. 02. 03.)

※ 한강공원 승강기 유지관리 용역 기성금 지급 요청 : 금회4차(6월)

Ⅱ		용역개요

○ 용 역 명 : 2015년 승강기 유지관리 용역

○ 용역업체 : ********************************

○ 계 약 일 : 2015. 3. 12.(착수일 : 2015. 3. 12.)

○ 준 공 일 : 2015. 12. 31.

Ⅲ		용역내용(승강기 18개소 27대)

○ 승강기 일반점검 : 월 1회

○ 승강기 특별점검 : 년 2회

○ 승강기 인양장치 점검(수방기간)

○ 승강기안전관리원 정기검사 입회

○ 승강기 고장 수리 등

Ⅳ		금회 기성 내역

월 별	기 성 내 역	계약금액	기 성 금 액		기타
			지급액	지급잔액
합 계		87,965,500	31,922,740	56,042,760
3월	∘점검 및 보수 - 27대		6,404,200	81,561,300	1차분
4월	∘점검 및 보수 - 27대		4,672,800	76,888,500	2차분
5월	∘점검 및 보수 – 27대 ∘수방점검 - 16대		9,835,100	67,053,400	3차분
6월	∘점검 및 보수 – 27대 ∘수방점검 - 16대		11,010,640	56,042,760	4차분

○ 세부내역

- 승강기 일반점검 27대(1회)

- 승강기 특별점검(수방점검) 16대(수위감지 부레등 교체 및 점검)

- 승강기 인버터 에러제거

- 카 도어벨트 느슨함 고정

- 승강기 인덕터 스위치등 부품교체 16종 58개

Ⅴ		검토의견

○ 승강기 부품교체(4월~6월) 관련 부품비는 1차 내역변경을 실시           하고 금회 합산 지급하며,

○ 수위감지 부레등 16종 58개를 교체하고, 5월 특별점검(수방점검)의           작동불량 7대에 대한 수리 및 작동 확인(버튼 등)으로

○ 승강기 유지관리용역 4차 기성금 지급 요청건에 대한 검토 결과           규정에 의거 점검을 시행하여 현장 및 협의 조치를 완료하였기에           기성 준공(4차)금을 지급코자 함.

붙임: 1. 기성확인 요청서 1부

2. 용역비 청구공문 1부

3. 6월 기성내역서 1부

4. 6월 승강기 점검일지 1부

5. 6월 점검 사진 1부

6. 승강기 부품 교체사진철 1부

7. 6월 고장처리 보고서 1부. 끝.