문서번호	물순환연구과-4904
결재일자	2015.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물순환연구과장	수도연구부장
장신요		이종규	07/21 최영준
협조
	주무관		신풍식

중랑 고도처리(MLE) 실공정 분석결과 보고

2015. 07.

중랑 고도처리(MLE) 실공정 분석결과 보고

중랑센터 기술지원과 MLE공법 최적화 연구에서 도출된 실공정 분석에 따른 개선방안 및 향후 계획을 보고 드림

□ 추진개요

❍ 중랑물재생센터 공정현안 기술지원: 2015년 2월 ~

❍ “생물학적 고도처리공법(MLE) 최적화 연구” 공동 추진

※ 사업기간: ’15. 2. ~ ’16. 12. (1년 11개월)

□ 추진방법

❍ 기    간: 2015. 2 ~ 현재

❍ MLE 실공정 수질분석을 통한 운영효율 분석: 7회 실시

- 처리공정

유입수 ⇒ 일차처리수 ⇒ 무산소조 ⇒ 호기조 ⇒ 이차처리수

- 채수지점: A, B, C, D 계열 처리공정별로 채수

- 분석방법: 공정별 수질분석을 통한 수질현황 및  수처리효율 분석

- 실험항목: COD, 총질소, 총인 등 15항목

<중랑센터 제3처리장 MLE 실공정 흐름도>

□ 추진결과

❍ 1차처리수 D계열 인산염인 농도가 가장 높아 개선방안 필요

- D계열 1차처리수는 다른 3개 계열과 비교하여 인산염인 농도가 약 2배 높고, 이차처리수 농도는 약 3배 높아 처리효율이 30% 이상 떨어짐

- 원인 : D계열 유입수에 반류수가 유입되어 인농도 증가

⇒ D계열 유입수에 반류수 유입 차단장치 설치 필요

<계열별 인산염인 평균 농도>          (단위 : mg/L)

계열	1차처리수	이차처리수
A	3.81	0.91
B	3.84	1.63
C	4.30	1.44
D	7.77	4.89

❍ 호기조 DO공급 향상 및 지별 균등화로 질산화효율 개선

- 연구원 공정분석

․BOD분석결과 암모니아성질소에 의한 산소소비 비중이 70%로 나타나 BOD 저감을 위해 충분한 질산화가 요구됨

※ 지별 질산화 효율 차이에 기인하는 것으로 판단

- 중랑센터 조치

․지별 송풍량 조절을 통한 DO 공급 향상 및 지별 균등화로 충분한 질산화 결과 이차처리수 암모니아성질소 농도를 4.6 mg/L에서 0.9 mg/L로 저감

⇒ DO 농도가 1.0 mg/L 이상에서 암모니아성질소가 3 mg/L 미만으로 유지되는 빈도가 많아 N-BOD 저감을 위해서는 각 지별로 1.0 mg/L 이상 DO 공급 필요

□ 향후계획

❍ 운영분석회의, TF회의 참석을 통한 분석결과 공유 및 개선방안 모색

- 공정회의 시 중랑센터 요청사항을 최대한 협력하여 해결방안 제시

- 제3, 4처리장 각 지별로 공정분석 실시

❍ 중랑센터에 생물반응조 현장 모형장치 설치하여 세부원인 규명.  끝.