이동탱크저장소 지위승계/변경/완공검사 현장확인 결과보고

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김영규	김정협	07/21 김윤섭

	민원접수 제4067,4068,4069(2015.07.21.)호『위험물저장소 지위승계 및 변경허가, 완공검사신청서』와 관련 현장 확인후 아래와 같이 복명 합니다.
2015. 07. 21.
복명자 소방경 김정협 소방위 김영규

현    장    확    인    내    용

확인일시

2015. 07. 21.(화)

건    명

이동탱크저장소 지위승계 및 변경허가, 완공검사에 따른 현장확인 결과보고

(93더1976)

내용

1. 위험물 이동탱크저장소 지위승계 및 변경허가, 완공검사 신청에

따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설 치 자 : ㈜협진제유 대표이사 이영석(**************)

나. 주    소 : 서울시 성동구 광나루로 254(성수동2가 289-2)

다. 상치장소 : 서울시 성동구 광나루로 254(성수동2가 289-2)

라. 내    용 : 지위승계 및 상치장소 변경, 완공검사

변 경 전					변 경 후
차량 번호	차량 형식	유별 (품명)	허가량 (L)	소유자	차량 번호	차량 형식	유별 (품명)	허가량 (L)	소유자
93더 1976	타원형	제4류 경질류	3,000	최창규	93더 1976	타원형	제4류 경질류	3,000	㈜협진제유산업 대표이사
상치 장소	강원도 영월군 북면 마치리 1145-4 한양주유소 내				상치 장소	서울 성동구 광나루로 254 동일주유소 내

2. 위와관련 위험물 이동탱크저장소 지위승계 및 변경허가, 완공검사 신청건에 대하여 서류검토 및 현장 확인한바 위험물안전관리법 제6조1항(위험물시설 설치 및 변경), 동법 시행규칙[별표10] (상치장소) 기준에 적합함.

비  고

붙임 : 현장확인 사진 1부.  끝.