문서번호	시설보수과-2573
결재일자	2015.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김형섭		07/22 박춘배
협 조

정밀점검용역 중간보고 개최결과 보고 [고산자교 등 5개소 도로시설물]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

성동도로사업소

(시설보수과)

정밀점검용역 중간보고 개최결과 보고 [고산자교 등 5개소 도로시설물]

『고산자교 등 5개소 도로시설물 정밀점검용역』수행 중

시행한 용역업체의 중간보고에 대한 결과 보고임

Ⅰ		용 역 현 황

○ 용 역 명 : 고산자교 등 5개소 도로시설물 정밀점검 용역

○ 대상시설물 : 고산자교, 정릉천교, 두물다리(청), 무학교, 황학교

○ 용역기간 : 2015. 3. 10 ~ 9. 4 (180일간)

○ 용역업체 : ㈜ 고황건설  대표 우중근

○ 용 역 비 : 54,674천원

Ⅱ		중 간 보 고 회

○ 일시 : 2015. 7. 21(화) 16:00 ~ 17:00

○ 장소 : 시설보수과 사무실

○ 참석자 : 시설보수과장, 업무담당(김형섭), 사업책임자(설민영)외 1

Ⅲ		보 고 내 용

○ 시설물별 용역수행 현황(외관조사 완료, 70% 공정 추진)

○ 시설물별 현장 점검결과 보고

○ 외관조사 주요 손상 현황

○ 시험 및 측정 내용

- 콘크리트 강도시험 및 탄산화 깊이 측정 결과 양호

Ⅳ		검 토 의 견

용역 수행 중 손상부 증가에 대하여 전차 누락인지 신규 발생한 것인지   확인이 필요하며, 특히 균열 등의 경우 전차 용역에서 지적한 부분의 손상부 폭이나 연장이 진전되었으면 그 원인에 대하여 분석 제시 필요

유지관리 보수에 있어 주요 부재, 강구조물에서의 붕괴유발부재, 기타 구조물의 안전에 위해를 줄 수 있는 구조물 우선 순위로 하되 손상 결과에 대하여 우선 순위 보다는 발생 원인에 대한 조치를 우선 순위로 산정

콘크리트 구조물에서 균열 발생 사유 충분한 검토 필요

- 초기 건조 수축 균열로 사유를 명시보다는 주변 여건 등 좀 더 구체적인 검토    후 원인 분석 제시

신축이음장치 누수에 대하여는 우기시 누수실태를 조사 전체 구간중 고무재 훼손이나 파손된 범위 조사와 원인규명 후 보수방안 제시

교량의 신축이음부 유간측정 비교 검토 철저

시설물별 현장조사 재 실시하여 보수가 이루어진 부분에 대하여는

외관조사망도 등에 명기

황학교 강재 표면 백태 발생부분에 대하여 세밀한 조사 실시하여 근본적인 원인과 대책 제시

고산자교 하부슬라브 균열발생 손상 부분 등 근접하여 재 조사 실시

용역보고서 작성에 만전을 기하여 자문회의 준비 철저

Ⅴ		조치계획

상기 검토의견을 용역업체 통보하여 과업 수행에 반영하도록 조치하고자 함.

붙임  중간보고자료  1부(별첨). 끝.