문서번호	예방과-11742
결재일자	2015.7.22.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
이종화		代최범영	전결 07/22 김진웅
협조
	담당자		최효섭

시정보완명령 대상 확인점검결과(청암2단지아파트상가)

시정보완명령 대상 확인점검 결과

○ 대 상 명	:	청암2단지아파트상가(노원구 덕릉로94가길 20)
○ 관 리 자	:	소방안전관리자 이정환(총무 서순복)
○ 확 인 자	:	위. 이종화, 교. 최효섭
○ 확인일시	:	2015. 7. 20.(금)
○ 명령번호	:	예방과-10612호(2015.07.02.)

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기간	결과
청암2단지 아파트상가	경보설비	○복도내감지기선로없음으로선로증설요함 - 2층 복도 2개소, 1층 복도 2개소 ○차동식감지기연기감지기로교체설치요함 - 1층 복도 2개소	7.20.	완비
	피난설비	○유도등적응성불량으로교체요함 (피난구유도등통로로교체요함) - 지하1층~1층계단, 1~2층계단, 2~3층계단, 1층복도(←2개,→1개,↔1개)

붙 임 : 현장확인사진 1부.  끝.