함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보(동교동삼거리~합정역간 송배수관정비공사)

1. 급수운영과-15406(2015.7.16)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『동교동삼거리~합정역간 송배수관정비공사』 후 통수전 수질검사를 하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 동교동 삼거리 ~ 합정역간 송배수관정비공사

나. 공사개요  :  D=200 ~ 600mm  L=1,372m

다. 검사구간  :  동교동삼거리 ~ 합정역간 송배수관

■ 수질검사결과 ■

검 사 위 치	검사일시	잔류염소	탁 도	판 정	비 고
동교동173-17앞	7.21	0.28	0.150	적합
동교동166-1앞	7.21	0.29	0.120	적합
동교동165-1앞	7.21	0.26	0.140	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	07/22 이희세
협조자
시행	행정지원과-19841	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개