주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	김효상	07/22 이성재
협 조
	주무관		정희중

문서번호 :	정수과-3694

□ 잔류염소 감시 결과 (7.15~7.21)                          (단위:mg/L)

구 분		정수	와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	용산2가동 수도꼭지
목표	년	0.50	0.30	0.30	0.20	0.40	0.30	0.20
	주	0.50	0.30	0.30	0.20	0.40	0.30	0.20
7.15(수)		0.50	0.37	0.41	0.33	0.51	0.40	0.35
7.16(목)		0.50	0.40	0.41	0.34	0.50	0.43	0.34
7.17(금)		0.50	0.44	0.41	0.34	0.52	0.42	0.34
7.18(토)		0.50	0.43	0.42	0.34	0.51	0.40	0.34
7.19(일)		0.50	0.42	0.42	0.34	0.52	0.39	0.33
7.20(월)		0.50	0.46	0.42	0.34	0.51	0.40	0.35
7.21(화)		0.50	0.44	0.43	0.35	0.52	0.39	0.35
최대값		0.50	0.44	0.43	0.35	0.52	0.43	0.35
최소값		0.50	0.37	0.41	0.33	0.50	0.39	0.33
평 균		0.50	0.42	0.42	0.34	0.51	0.40	0.34
종합 의견		전지역이 적정 잔류염소 유지되어 현 상태 유지함.				특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2015. 7. 08. 11:00	0.56mg/L→0.50mg/L	정경섭/김유선

끝.