문서번호	시설관리과-13638
결재일자	2015.7.22.
공개여부	부분공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
윤기영	김효수	07/22 남정열
협 조

원인자 이설공사 검토 보고(제수변실 인하)

명에 의하여 지역담당 업무를 수행 중 지장 상수도관 이설 요청이 있어 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2015. 07. 22.

보고자 : 지방시설주사보 윤기영

□ 이설요청 현황

○ 위   치 : 강동구 강일동 676

○ 시 행 자 : 강동구청 도로과

○ 이설개요 : 제수변(D=200㎜) 교체 및 변실 인하 1개소

○ 관련문서 : 도로과-14609(‘15.07.16) 『횡단보도 신설』로 인한 기존 상수도관 이설 협의

□ 보고내용

○ 강동구청 도로과에서 시행하는 횡단보도 신설(강일동 676)에 따른 「보도 턱낮춤 공사」 시행       으로 인하여 기존 상수도 변실이 저촉되어 인하 요청함.

○ 정비대상 변실의 제수변은 캡상승식 제수변으로 변실만 인하시 제수변 사용이 불가한 실정       으로 일반 제수변 교체후 변실 인하 요구됨.

□ 처리의견

○ 위와 같이 횡단보도 신설로 인하여 상수도 제수변실 인하가 불가피한 실정으로,

이설공사는 원인자부담 시행토록 이설 승인조건 부여 조치하고, 원인자부담금(관세척 및 퇴수비, 경비 등)        을 산출 부과하여 선납 후 이설공사 시행이 가능함을 통보하고자 합니다.

붙  임 : 1. 이설 위치도 1부.

2. 이설승인조건 및 원인자부담금 산출서 1부. 끝.

붙 임 1) 이설 위치도

D=200㎜제수변 교체 및 변실인하