함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	입상활성탄 연도별 재생계획 제출

1. 생산관리과-7838(2015.7.15.)호와 관련입니다.

2. 고도정수처리시설 도입(2012.12.26.)후 운영기간이 경과되어 입상활성탄에 대한 재생계획 및 소요예산을 아래와 같이 제출합니다

가. 보고양식

광암아리수정수센터

구 분		계	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
입상활성탄	재생량(㎥)-지	2,930	2,930㎥(10개지)
	재생비용(천원)	1,611,500	1,611,500(10개지)
	보충탄구매량(㎥)	586	586(10개지)
	구매비용(천원)	703,200	703,200(10개지)
비용합계(천원)		2,314,700	2,314,700(10개지)

※ 입상활성탄의 효율적인 재생방안 연구『재료연구과-4087(2015.7.3.)』참조

- 활성탄 재생비용  550,000원/㎥, 신탄구매비용(㎥): 미국산 190만원, 중국산 120만원(견적서 참조)

- 재생 회수율은 신탄의 약 80%감안하여 소요비용 산정.

- 활성탄 1지당 규격(가로4.4m×세로13.0m×2면×활성탄충진깊이 2.56m =293㎥)

붙임 : (1) 2015년도 연구과제 최종결과보고    1부.

(2) 견적서 1부(한국활성탄소협동조합)  2부.끝.

	광암아리수정수센터소장
★주무관	강석규		정수운영과장	손호철		광암아리수정수센터소장	07/22 차윤기
협조자
시행	정수운영과-7558	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	대시민공개