문서번호	교량안전과-13422
결재일자	2015.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	07/22 이용심
협 조
	★강남일반교량팀장			정회평
	주무관			전재형

양화교(램프)

강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07

도시안전본부

(교량안전과)

양화교(램프) 강구조시설물 안전점검 결과

양화교(램프) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함 사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

양화교 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	11.3	126	목동 122	교량안전과 (강남일반교량팀)	DB-24	STB	'87.11.18	대림산업

점검구간 : 양화교(램프), A1~P1~RP1(P2)~RP3(P4)~A3구간, 강박스 1~2열

점검일자 : ‘15.7.16.

점 검 자 : 교량안전과 이우근, 이제택, 전재형(시설물담당)

점검내용 및 결과

주요 결함사항

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
양화교 (램프)	거더단부 및 받침부식	신축이음하부 누수 (후타재탈락)	신축이음부 정비	A1, P1, P2, A3 거더단부 및 받침 ※ P1 수직보강재 하부 국부적 부식	추 가 조사 후 별도산정 필 요
			보수도장
	용접누락	시공누락	용접	약 8개소
	강박스 내부 체수	슬라브 누수 (개단면구간)	누수차단 및 보수도장	G1열 P4 B3구간
	하부 및 보강재 부식	체수 및 누수	보수도장	약 12개소
	받침부 볼트 체결불량	시공불량	재체결 (관찰 등)	P2 G1열 받침

조치계획

금번 양화교(램프)구간 점검결과 발견된 결함사항중, 용접누락, 부식

발생, 도장박리 등 강구조물관련 결함사항은 “강교용접결함부재보수

공사”에 작업지시하여 정비토록 하며,

- 본선구간도 추가(8월)로 점검실시하여 발견된 결함사항은 일괄

작업지시하여 보수 시행. (강구조교량팀 담당 조치)

# 첨 부 : 점검결과 보고서 1부. 끝