보    고    서

등록번호	시설관리과-21644

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이연한	유명수	07/23 나태산

명에 의거 성북구 관내 돈암동 538번지일대 응답소민원(불출수)에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2015. 07. 23.

복 명 자 : 지방시설주사보  이연한

현 황

❍ 민원위치 : 성북구 돈암동 538-145호 오이석(☎*************)

❍ 민원내용 : 아침 저녁시간 불출수 발생 빈도가 잦아 급수불편 해소방안을 요구

❍ 수    계 : 강북 ⇒ 월곡배수지 ⇒ 종암배수지(H.W.L:132m) ⇒ 돈암동(수압-5.0㎏/㎠)

관련 현황도

현 황 도

불출수 지역

(응답소민원)

1

2

3

유입

유입

보고내용

❍ 상기 민원지역은 종암배수지 수계로 수압이 5.0㎏/㎠ 지역으로 평상시는 정상적으로 급수가 가능하나, 물을 많이 쓰는 아침 저녘시간에 갑자기 불출수가 자주 발생하여 응답소에 급수불편 민원을 제기함

❍ 현장확인(배관탐지 및 밸브조작)결과 민원지역은 배수관(D=80㎜)에 연결 급수중에 있으며, 내부배관 및 급수관은 내식성관으로 확인됨.

❍ 상기 도면과같이 소블록에 유입부가 양방향[배수관(D=200㎜)]으로 급수량은 문제가 없으나, 배수관 연결 상태등을 확인하기 위하여 확인굴착이 필요한 실정임.

조치의견

❍ 현황도면 ①,②,③번을 굴착하여 기존관 연결 상태를 확인하고, 단절관은 분기제수변을 설치 순환관망을 형성하여 응답소(불출수) 민원을 해소함이 가하다고 사료됨.

❍ 공사는 2015년 석관동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약) 계약업체 삼환건설(주) 송태식에게 작업지시코자 함.  끝.