문서번호	방재시설부-9886
결재일자	2015.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	★방재시설부장
김상용		윤방식	07/23 임춘근
협조

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

6차, 7차공사 공종변경 검토 보고

2015. 7

도시기반시설본부

(방재시설부)

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

6차, 7차공사 공종변경 검토 보고

『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』의 총인처리시설 설계가 완료됨에 따라 기존 3차처리시설을 삭제하고 총인처리시설 공종을 반영하며, 차수간 물량조정이 필요하여 6차, 7차 공사의 공종변경 실정보고에 대한 검토 보고임.

관련근거

○ 도화(서남)2015-248호(‘15.07.21)『실정보고(6차, 7차공사 공종 변경)』

공사개요

○ 위    치 : 서울시 강서구 마곡동 91일대(서남물재생센터내)

○ 규    모 : 고도처리시설개량 115만톤/일, 시설현대화 36만톤/일, 기존시설존치 12만톤/일

○ 사업기간 : 2009. 11. 09 ∼ 2016. 02. 28

○ 계약방법 : 설계·시공 일괄입찰

○ 총도급비 : 284,423백만원

○ 시 공 사 : 대림산업(주)외 5개사

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링, ㈜유신

실정보고내용

[6차공사]

○ 6차공사 변경사유

- 총인처리시설 반영 : 가시설/토공/기초공

▪「총인처리시설 설계변경 실정보고」: 방재시설부-608(2015.01.15)

- 실정보고 3건 반영

▪「소화조 가시설 어스앵커 추가설치 검토 보고」: 방재시설부-5654(2015.04.28)

▪「실정보고(부력방지앵커 길이증가) 검토 보고」: 방재시설부-9184(2015.07.10)

▪「실정보고(계측기 설치 및 관리기간 변경)검토보고」 : 방재시설부-9410(2015.07.15)

○ 공사비 변경(변경없음)

[단위 : 백만원]

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
직접공사비	12,387	11,892	-495
간접공사비	8,901	9,396	495	총인 설계비 포함
도 급 액	21,288	21,288	0

○ 6차 공사 현황

- 평면도(당초)

- 평면도(변경)

○ 주요변경내용

(단위 :백만원)

구분	주요 변경 내용	당초	변경	증(감)	비고
공종 조정 (감)	3차처리시설 삭제	3,369	0	-3,369
	이차침전지	2,044	1,290	-754	3차처리시설 삭제로 인접한 이차침전지 구조계산 재검토
	소화조	1,360	643	-717	공정추가검토(역세척수)
소 계		6,773	1,933	-4,840
공종 조정 (증)	총인처리시설 추가(터파기, PHC기초, 가시설)	0	1,937	1,937
	분배수로 구조물	0	143	143
	반류수 및 초기우수저류조 구조물	471	1,136	665
	생물반응조 구조물	1,751	2,891	1,140
	이차침전지 구조물	1,601	2,146	545
	부대공(타워크레인, 배관 스리브 등)	811	817	6
소 계		4,634	9,070	4,436
실정 보고	소화조 어스앵커 추가	0	-65	-65
	부력방지앵커 길이 변경	49	219	170
	계측기 계획변경	30	31	1
소 계		79	185	106
기타	토공 및 되메우기	850	553	-297	암층 미발현으로 조정
	기계 및 전기공사	51	51	0
소 계		901	604	-297
직접공사비 계		12,387	11,874	-513
간접공사비		8,901	9,414	513	총인설계비반영 및 제경비 정산
공 사 비 계		21,288	21,288	0

[7차공사]

○ 7차공사 변경사유

- 6차공사 공종변경에 따른 7차공사 변경

- 총인처리시설 반영(토공, PHC파일, 총인처리구조물)

○ 공사비 변경(변경없음)

[단위 : 백만원]

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
직접공사비	16,275	17,032	757
간접공사비	10,711	9,954	-757	VAT포함
도 급 액	26,986	26,986	0

○ 7차 공사 현황

- 평면도(당초)

- 평면도(변경)

○ 주요변경내용

(단위 :백만원)

구분	주요 변경 내용	당초	변경	증(감)	비고
6차공사 변경에 따른 공정조정	PHC파일 두부보강	150	22	-128
	부력앵커 조정	145	103	-42
	소화조 구조물	248	1,226	978
	일차처리 및 초기우수처리시설 구조물	0	270	270
	분배수로 구조물	827	719	-108
	반류수 처리시설 구조물	907	564	-343
	분배조 구조물	0	110	110
	초기우수저류조 방수공사	570	244	-326
	생물반응조 구조물	6,182	4,299	-1,883
	이차침전지 구조물	4,559	3,271	-1,288
	부대공	234	360	126
소 계		13,822	11,188	-2,634
총인추가	총인처리시설(토공 및 구조물공, 역세척수)	0	3,407	3,407
소 계		0	3,407	3,407
기타	되메우기 및 소화조 가시설	62	62
	기계, 전기공사	2,391	2,391
소계		2,453	2,453
직접공사비 계		16,275	17,048	773
간접공사비		10,711	9,938	-773
공 사 비 계		26,986	26,986

검토 및 조치계획

○ 6차공사는 총인처리시설 설계변경에 따라 기존 3차처리시설 삭제 및 총인처리시설 반영, 구조물 수량 증ㆍ감, 실정보고 승인(3건)사항을 반영하였으며,

○ 7차공사는 6차공사의 공종조정에 따라 7차공사 계획을 조정하고,

○ 6차, 7차 공종변경(내역조정)에 대하여 책임감리원의 검토의견이 적절하다고 판단됨으로 감리단 보고내용과 같이 실정보고 사항을 승인코자 함.

붙임 : 1) 책임감리원 검토의견서     1부.

2) 변경내역서(6차3회, 7차1회) 1부. 끝.