문서번호	정수시설과-2915
결재일자	2015.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
나필수		남효돈	07/23 유성종
협조
	주무관		김희수

「1정수장 13호 기동반」

직렬리액터 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

「1정수장 13호 기동반」

직렬리액터 교체계획 보고

우리 정수센터 수배전설비 점검결과 1정수장 13호 펌프 기동반내 직렬리액터가  이상현상(온도상승,과열냄새)이 발생하여 다음과 같이 조치계획을 보고합니다.

□ 시 설 현 황

설비명칭	차단기종류	차단기용량	리액터용량	설치년도
1정수장 13호 기동반	진공차단기	1250A	1300HP	2012년

□ 수배전반 긴급복구업체 합동점검

○ 점검일시 :  2015. 07. 21(화)

○ 점 검 자 :  - 수배전반 긴급복구업체   ㈜ 대신파워텍  이사 박정근

- 공업(전기) 7급 나필수,  전기안전관리자  한원일

○ 점검대상 :  1정수장 13호 기동반 직렬리액터 점검

○ 점검내용 :  1정수장 13호 펌프 기동반 점검결과 장시간(4시간이상) 운행시                     직렬리액터가 과열에 의한 냄새발생 및 열화에 의해 변색으로                   절연파괴에 의한 소손의 우려가 있어 교체 필요.

○ 점검사진 :  1정수장 13호 펌프 기동반

□ 조치계획

○ 장시간 운행시 직렬리액터 절연파괴에 의한 소손이 우려되므로 조속히          ㈜ 신한중전기에 요청하여(수의계약) 교체코자 함.

□ 소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 : 5,247천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비(712), 수선유지교체비(214),

기타교체비(05)- [정수장시설유지보수(12202)-전기설비유지관리]

○ 계약방법 : 수의계약

- 수의계약사유 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조                       제1항  제5호(소액)

○ 수의계약업체

- 업체명 :  ㈜신한중전기  대표 : 백문현

- 주  소 : 서울시 성동구 성수1가 658-603번지  ☎02-464-2729

붙임 : 견적서 1부.  끝.