문서번호	시설과-1784
결재일자	2014.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		시설과장		급수부장
이재학		이임섭		03/10 이상홍
협 조

구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

침전지 유출위어 추가설치 실정보고 검토

2014. 3

급  수  부

(시 설 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

침전지 유출위어 추가설치 실정보고 검토

응집침전지내 유출위어(오리피스)를 추가로 설치, 월류부하를 개선하여 슬러지의 상승현상을 방지 수질을 안정적으로 공급하고자 하는 실정보고 사항 검토 보고임

※ 관련근거 : 구의CM 제2014-097(2014.4.3.)호에 의거

Ⅰ		상수도 시설기준(환경부)

5.5.6 정류설비와 유출설비

2. 침전지의 유출설비는 다음 각호에 따른다

1) 횡류식 침전지의 유출설비는 침전지내의 유황을 교란시키지 않는 구조로 하고,  그 위어 부하는 500㎥/(dㆍm) 이하로 한다

〔해설〕 월류부하는 최대 500㎥/(dㆍm)까지 가능하지만 실제로는 구조적인 제약  때문에 350~400㎥/(dㆍm) 정도가 한도다

Ⅱ		실정보고 내용

당초 설계내용 검토

유출위어 설치현황 : 침전지 B=15m, L=80m 6지로 구성되어 있고, 지당 유출위어

(L=25.9m) 4열로 구성되었으며, 침전지내 월류부하가 422.3㎥/(dㆍm)로 설임

검토 결과 :  현 설계가 월류부하가 422.3㎥/(dㆍm)로 상수도시설기준에서 한도로

정하는 월류부하 350~400㎥/(dㆍm)를 초과하여 유출위어 추가설치 요구됨

현 침전지 유출위어 설치 전경	유출위슬러지 관련도면

개선 방안

유출위어 추가설치 검토

- 침전지 유출위어 부하를 350~400㎥/(dㆍm) 범위로 설치하기 위해서는기존의 위어연장(103.6m)에 5.8m~21.4m를 추가설치가 필요하며,

- 설치방법은 지별로 유출수로와 수로를 연결하는 길이 5.9m 수로 2개를 직각으로 설치하여 유출위어를 21.2m(5.9×4-2.4m) 추가 확보

※ 유출위어 월류부하 계산식

(262,500㎥÷6지) / (103.6+21.2) = 350.5㎥/(dㆍm)

유출위어 추가설치 위치 검토

- 침전효율 향상을 위하여 침전지 유출위어 전단부에 설치

【상수도시설기준】

	그림에 표시된 바와 같이 침전지 중간에서 상징수를 유출시켜 유량 Q를 적게하므로 효율이 상승된다. 중간에서 유출시켜 침전효율을 개선한 양만큼 침전지 수심을 얕게 하거나, 이후의 체류시간을 연장하여 수질을 좋게 할 수 있다.

【변경 개요도】

□ 공사비 내역

공 종	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
공 사 비	116,930,000	148,940,000	증)32,450,000	-위어설치: 1,162→1,289m -수로(STS, 추가) : 73.2m

CM 및 기술지원감리 검토의견

CM 검토의견

- 위와 같이 침전지 유출위어를 추가설치하여 월류부하를 개선함으로써 수질을 안정적으로 유지함이 타당함

- 공사비 증액은 계약특수조건(Ⅰ) 제26조(설계변경 등)에 의거 계약금액 조정(증액)대상에 해당하지 않으며, 총사업비 범위 내에서 설계변경에 반영할 사항 임

기술지원감리 검토의견

- 침전지 유출위어를 350㎥/(dㆍm) 정도로 하는 것이 보다 안정적이며,

- 횡방향 위어 추가설치는 전단부에 설치하고 간격은 100mm로 설치하는 것이 계획유량에 대해 보다 안정적임

Ⅲ		보고자 검토 의견

상기 실정보고한 사항은 본 침전지의 당초 유출위어 월류부하가 422.3㎥/(dㆍm)로 설계반영됨에 따라 상수도시설기준(350~400㎥/(dㆍm))을 초과함에 따라,

유출위어를 추가설치하여 월류부하를 개선 수질을 안정적으로 유지하고자 실정보고한 사항으로 승인처리하고, 이를 책임사업관리자에게 통보하고자 합니다.

붙임 : 1. 침전지 유출위어 추가설치 실정보고 공문 1부.

2. 시공사 실정보고 관련공문 1부. 끝.