문서번호	시설관리과-21341
결재일자	2015.7.24.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리팀장	시설관리과장			결재
강병국	이선재	07/24 박길영
협 조

보 고 서(소화전 보수)

담당지역내 고장소화전 보수와 관련 현장조사후 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015. 07. 24.

보고자 : 직 지방시설주사보  성 명  강 병 국』

□ 고장소화전 보수의뢰 현황

○ 관련공문 : 재난관리과-686(2015.1.29.),재난관라과-2339(2015.4.2.)

○ 보수 및 신규설치의뢰 내용

연번	위 치	구분	의뢰 내용	비고
1	불광동 480-108	지하식	관구 스핀들 불량
2	역촌동 13-20	지하식	몸통 스핀들 헛돔
3	역촌동 12-38	지하식	몸통 스핀들 잠금 불량(덜잠김)
4	역촌동 2-46	지하식	몸통 스핀들 잠금 불량(덜잠김)

□ 현장조사 내용

연번	위 치	구 분	현장조사 내용	소요예산 (천원)	비고
1	불광동 480-108	지하식	지하식 소화전 스핀들 교체대상	200
2	역촌동 13-20	지하식	지하식 소화전 스핀들 교체대상	200
3	역촌동 12-38	지하식	지하식 소화전 스핀들 교체대상	200
4	역촌동 2-46	지하식	지하식 소화전 스핀들 교체대상	200

□ 조치의견

○ 불광동 480-108외 3개소의 소화전은 스핀들 고장 사항 이므로 즉시 보수코자하며 2015년은평구 관내 상수도공사계약업체인 승백건설(주) 이기수에게 작업지시하여 시행코자 합니다.

- 공사개요 : 지하식 소화전 보수 (D=100mm 4개소)

- 예산과목 : 소방용수시설관리,소방용수시설등의 설치및관리,소방용수시설보수

- 소요예산 : 약 800천원

붙 임 : 사진현황 1부. 끝.