	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 상반기 비상소화장치 점검 결과 알림

1. 관련문서

재난관리과-4295(2015.06.02.)호 「2015년 상반기 비상소화장치 점검 계획 알림」

2. 2015년도 상반기 비상소화장치 점검 결과를 다음과 같이 알려드리니 비상소화장치 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간 : 2015. 06. 02(화) ~ 06.30(화) 〚기간중 3일 〛

나. 점검목적 : 비상소화장치의 관리상태 확인점검

다. 점 검 자 : 대응총괄팀장 (용수담당)

라. 점검방법 : 관할센터 방문일에 대상을 임의로 선정 점검

마. 점검대상 : 30개소 (센터당 5개소)

구분	세종로	신교	종로	연건	신영	숭인
점검일	2015.06.30.	2015.06.09.	2015.06.30.	2015.06.17.	2015.06.09.	2015.06.17.
관리 번호	1-18호외4개소	2-29호외4개소	3-36호외 4개소	4-03호외 4개소	5-18호외4개소	6-50호외 4개소

바. 점검사항

1) 비상소화장치함 손․망실 여부

2) 함내 청소 및 비품정리 상태

3) 열쇠관리자 관리상태 및 기록유지 여부

사. 점검결과 (불량사항)

1) 현장대응단

가) 1-18호 점검기록부 관리 불량(자체 수거)- 즉시 시정

2) 신교119안전센터

가) 2-29호 : 아크릴판, 비상소화장치(스티커) 불량

나) 2-23, 2-24, 2-25, 2-41호 : 소방호스(40mm) 적재 불량(한겹말이)

3) 종로119안전센터

가) 3-36호 : 주변 쓰레기 청소 불량

나) 3-38호 : 소방호스(40mm) 불량 – 추후 소방호스 배정시 교체

4) 연건119안전센터

가) 4-03호 : 점검부 기재 오류(손전등 없는데 있다것으로 기재)

5) 신영119안전센터

가) 5-18호 : 소방호스(40mm) 적재 불량(한겹말이)

6) 숭인119안전센터

가) 6-50호 : 열쇠노후(녹) 교체 요망

나) 6-51호 : 청소상태 불량

3. 행정사항

가. 각 119안전센터장은 불량사항에 대하여는 금월중에 정비하여 그 결과를 2015.08.03.(월) 한 보고하고 또한 비상소화장치 관리에 철저를 기하여 유사시 즉시 사용할 수 있도록 지속적으로 정비점검에 만전을 기하여 주며,

나. 특히 비상소화장치함 표면에 광고 전단지, 스티커 등 이물질로 인하여 시민고객으로 부터 민원이 발생되는 일이 없도록 즉시 제거 조치하기 바람.

붙임  비상소화장치 확인점검 결과 1부.  끝.

	종로소방서장
수신자	현장대응단장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장
대응총괄팀장	이종문		재난관리과장	이동식		소방서장	07/24 代전영환
협조자
시행	재난관리과-6043	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울특별시 종로구 종로1길 28(수송동 146-2)	/
전화	(02)736-3119	/전송	(02)736-3117	/	yeswls@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)