함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	현장실정보고 및 밸브교체 휴일작업 승인 요청에 대한 검토 결과 통보

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공사감독2처-10861(2015.7.22.), -4651(2015.5.6)호와 관련입니다.

3. 위호와 관련 귀 공단에서 위탁감독중인『신길주유소앞∼우신초사거리간 송배수관정비공사』에 대한 현장실정 보고에 대하여 검토하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 공사 시행에 차질 없이 만전을 기하시기 바랍니다.

-  아   래  -

연번

제목

시설관리공단 보고내용 및 조치의견

사업소 검토의견

비고

가

작업구 가시설 구조

및 자재 변경 승인

요청

▶ 작업구 가시설 구조 및 자재 변경 승인 요청

- 변경사유: 관갱생 반전기 설치시 저촉으로 구조 변경 필요

부 재 명	당 초	변 경
엄지말뚝	300×300×10×15	250×250×9×14
띠 장	300×300×10×15	200×200×8×12
사보강버팀보	없음	200×200×8×12
버 팀 보	없음	250×250×9×14
피스브라켓	300×300×10×15	250×250×9×14
주 형 보	440×300×13×24	300×300×10×15
주형받침보	300×300×10×15	250×250×9×14
근입장길이	2.5m	2.0m

-  작업구 설치

당초 : 3×4, 5개소, 3.75×4, 5개소

변경 : 3×4, 7개소, 3.75×4, 2개소, 3×6, 1개소

○ 검토의견 : 원안 승인

- 검토결과 : 적정함

※ 현장 적용 시 안전 시공

으로 사고예방 철저

나

용접 방법 등

변경승인 요청

▶ 용접 방법 등 변경승인 요청

- 변경사유 : 설계도면과 산출내역서 상이 공종 조정

설계  도면 : 관플랜지 용접으로 표기

산출내역서 : 강관접합으로 표기

구분	관플랜지 용접 (필렛용접)	강관접합 (맞대기용접)
시공도면

검토 결과 : 관플랜지 용접으로 현장 적용 시행

- 관플랜지 용접 개소

당초 : 22개소

변경 : 20개소(작업구 1개소당 용접 2개소)

○ 검토의견 : 원안 승인

- 검토결과 : 적정함

다

품질시험비

설계반영

변경승인 요청

▶ 품질시험비(위생안전기준시험) 설계반영 변경승인 요청

- 당초 : 미반영

- 변경 : 1회 시험(위생안전시험)

- 사유 : 건설기술진흥법 제56조에 의거 시험 반영

(품질관리 비용의 계상 및 집행)

- 소요예상액 :  시험비 1,700천원

○ 검토의견 : 원안 승인

- 검토결과 : 타당함

연번	제목	시설관리공단 보고내용 및 조치의견	사업소 검토의견	비고
라	보강시공 변경승인 요청	▶ 관밀림 방지를 위한 보강시공 변경승인 요청 - 당초 : 미반영 - 변경 : 안전가시설(L, H 형강) 보강시공 - 사유 : 라인스토핑 시공시 기존관 절단에 따른 관 밀림 방지를 위한 가시설 보강	○ 검토의견 : 원안 승인 - 검토결과 : 타당함
마	포장복구 방법 변경승인 요청	▶ 포장복구 방법 변경 승인 요청 - 당초 : 당일 즉복 - 변경 : 표층 복구를 중층아스콘(#467)으로 임시 복구 - 사유 : 표층 아스콘 즉복이 어려운 경우 사고예방을 위하여 표층(#78.5) 부분을 중층재로 임시 복구 조치 설계반영 필요	○ 검토의견 : 원안 승인 - 검토결과 : 타당함
바	밸브교체 휴일작업 승인 요청	▶ 밸브교체 휴일작업 승인 요청 - 요청내용 : 우신초사거리 교통혼잡과 절대 시공 소요시간 부족으로 휴일작업 필요 작업계획서(별첨 참조) 라인스토핑 및 밸브(D=600mm*1)교체	○ 검토의견 : 원안 승인 - 검토결과 : 적정함 ※ 교통혼잡 지역으로 교통 소통 안전시설 설치와 관 밀림 방지 등 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바람.

끝.

	남부수도사업소장
주무관	박행종		주무관	최희권		시설관리과장	07/24 우종근
협조자
시행	시설관리과-16983	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울 동작구 신대방2동 470-11 (여의대방로10길 97)	/
전화	02-3146-4605	/전송	02-3146-4639	/	p2net@seoul.go.kr	/	부분공개