문서번호	도로관리과-3918
결재일자	2014.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로조명팀장	도로관리과장
황인공	代정방헌	03/11 최동필

25개 자치구 도로시설물

가로등 관리 이행실태 점검결과 보고(2월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

25개 자치구 도로시설물

가로등 관리 이행실태 점검결과 보고(2월)

	점 검 개 요
점검일시 : 2014. 2. 3 ~ 2. 28(1개월) 점검대상 : 시도.구도 노선별 도로조명(자치구) 점 검 자 : 자치구 자체(담당, 보수반) 점검내용 : 도시시설물(가로등) 관리 이행실태 점검

Ⅰ		도시시설물(가로등) 시설물 현황

설치연장 (km)	등 주 (본)	등 수 (등)	분 전 함 (면)	비 고
2,242	122,080	254,509	6,840

Ⅱ		자치구 노선별 세부 점검내용 및 조치결과

세부 점검내용

- 가로등 점검구 뚜껑유실 및 파손, 하부 녹발생

- 가로등주 파손 및 경사주 방치

- 가로등 하단 파손

- 가로등(임시) 외부전선 노출 및 가판대 인입 전원선 미 제거

- 가로등 불법광고물 방지커버 훼손 및 탈색

- 가로등 기꽂이 및 배너기 파손

- 가로등 철거 후 기초 미 제거 및 마감처리 불량

- 가로등에 불법 전기시설(콘센트 등) 설치 및 전선 방치

- 도색 가로등주 도료층 일어남(박리) 및 파손 등으로 인한 부식 방치

- 분전함 부착광고물 미 제거 및 시건장치 불량, 파손 방치

- 기타 가로등 관련 사항 등

조치결과

- 자치구별 점검내용 및 조치결과 점검/정비 실적

관리기관	세부시설	위 치	점검내용	조치결과	점검실적 (건)	정비실적 (건)	비고
					83	83
종로구	가로등	율곡로2-11	안정기커버 탈락	조치완료	1	1
중 구	가로등	을지로 외환은행앞	배너걸이 망실	조치 완료	3	3
	가로등	퇴계로 (NO 5-13)	기꽂이 파손	조치 완료
	가로등	명동길 우리은행앞	경사주	조치 완료
	가로등	덕수궁길 떡갈비집 앞	경사주	조치 완료
용산구	가로등	이태원로 NO.190	안정기 커버 열림	정비완료	3	3
	가로등	이태원로 NO.238	안정기 커버 열림	정비완료
	가로등	이태원로 NO.192	안정기 커버 열림	정비완료
성동구	가로등	왕십리로 No20-1	가로등 사고주(파손)	조치완료	2	2
	가로등	광나루로 No1-10	가로등 사고주(파손)	조치완료
광진구	가로등	아차산로6번 분전함	분점함 잠금장치	조치완료	3	3
	가로등	뚝섬로1-11	부점등	조치완료
	가로등	동일로1-2	깃꽂이파손	조치완료
동대문구	분전함	한천로 분전함 13	분전함 파손	교체완료	2	2
	가로등	사가정로 8-12	광고물부착방지판 파손	조치완료
중랑구	가로등	동일로	베이스커버 파손	정비완료	4	4
	가로등	용마산로	수신기 고장	정비완료
	가로등	중랑천로	접속단자대 교체	정비완료
	가로등	중랑역길	베이스커버 파손	정비완료
성북구	가로등	길음로9길	등기구 노후	등기구 개량	1	1
강북구	가로등	도봉로 (NO,10-15)	베이스카바 파손	정비완료	8	8
	가로등	도봉로 (NO,18-12)	부점등	부점등 보수
	가로등	도봉로 (NO,18-12)	부점등	멀티콘 보수
	가로등	우이동길 (NO,109)	부점등	부점등 보수
	가로등	인수봉길 (NO,2-13)	베이스카바 파손	정비완료
	가로등	도선시길 (NO,14)	부점등 보수	부점등 보수
	가로등	벌리길 (NO,6-17)	부점등 보수	부점등 보수
	가로등	벌리길 (NO,6-19)	부점등 보수	부점등 보수
도봉구	가로등	도봉로 408	감전보호대 파손	보수완료	2	2
	가로등	마들길 44	안정기커버 파손	〃
노원구	가로등	동일로 No.24-1	가로등기구 이완	정비완료	2	2
	가로등	당현길 No.4-7	가로등 베이스커버 분리	정비완료
은평구	가로등	진흥로 NO 6-10	불법광고물 정리	조치완료	3	3
	가로등	진흥로267길 NO 1-3	불법광고물 정리	조치완료
	가로등	은평로 NO 8-10	기꽂이 파손	조치완료
서대문	가로등	통일로 3-21번	부점등	정비완료	7	7
	분전반	신촌로 6번 분전반	구간부점등	보수완료
	가로등암	수색로 5-3A	차도 암 불량	조치완료
	등기구	모래내로 5-11번	전구소켓 불량	보수완료
	등기구	모래내로 7-2번	전구소켓 불량	보수완료
	등기구	모래내로 7-3번	전구소켓 불량	보수완료
	가로등	응암로 75번	부점등	정비완료
마포구	가로등	6-3번 월드컵로	보도등 부점등	보수완료	3	3
	가로등주	8-1번 모래내로	가로등주	교체완료
	분전반	5번 독막로	가로등 분전반 점검	점검완료
양천구	가로등주	오목로(17번)	기꽂이 탈락	정비완료	7	7
	가로등주	오목로(19번)	기꽂이 탈락	정비완료
	가로등주	오목로(23번)	기꽂이 탈락	정비완료
	가로등주	목동동로(14-1번)	현수막 부착	제거완료
	안정기카바	등촌로(9-2번)	광고물부착방지대 탈락	정비완료
	가로등주	중앙로(2-14번)	현수막 부착	제거완료
	가로등주	신정로(27번)	광고물부착방지대 탈락	제거완료
강서구	가로등	수명로 NO 54	불법 광고물 부착	조치완료	2	2
	가로등	국회대로 7길 NO 2	안정기 카바 탈락	조치완료
구로구	가로등	디지털로	광고물 부착여부	제거완료	5	5
	가로등	도림천로	광고물 부착여부	광고물 제거
	가로등	구로동길	맨홀 상태	맨홀 철거
	가로등	경인로	부착방지판 상태	정비완료
	가로등	경인로	점검구 고정상태	정비완료
금천구	가로등	행궁길	구간 부점등 작업	조치완료	2	2
	가로등	시흥대로	구간 부점등 작업	조치완료
영등포구	가로등	시흥대로 NO1-9	안정기 카바	조치완료	3	3
	가로등	시흥대로 NO3-24	훼손된 보행등	조치완료
	가로등	도림로 NO 5-22	글러브파손	조치완료
동작구	가로등	등용길 NO 27	부점등	정비완료	3	3
	가로등	알마타길 NO 9	부점등	정비완료
	가로등	알마타길 NO 17	부점등	정비완료
관악구	가로등	조원중앙로 42	분전반 인입배관 고정	조치완료	2	2
	가로등	난곡로 167	등기구 세척	조치완료
서초구	가로등	나루터로83	가로등 부점등	조치완료	4	4
	가로등	동작대로230	보행등 부점등	조치완료
	가로등	서초대로304	베이스커버 정비	조치완료
	가로등	효령로 51	암대 각도 조정	조치완료
강남구	가로등주	일원로 1-35	베이스커버 파손	교체완료	4	4
	가로등주	양재천로 6-9	누전 구간부점등	정비완료
	가로등주	압구정로데오거리	누전 구간부점등	정비완료
	가로등주	선릉로 2번	부점등 점검	정비완료
송파구	가로등	성내천로 274	안정기카바 탈락	조치완료	2	2
	가로등	양산로8길 핵심교회앞	안정기카바 탈락	조치완료
강동구	가로등	올림픽로 10번	수신기 고장	수신기 교체	5	5
	가로등	반달길 7번	통신케이블 방치	케이블 제거
	가로등	올림픽로 7-6번	베너기 방치	베너기 철거
	가로등	올림픽로 7-8번	베너기 방치	베너기 철거
	가로등	상암로 22번	베이스커버 파손	교체완료

Ⅲ		행 정 사 항

도시시설물(가로등) 관리 이행실태 점검 및 정비 철저

- 가로등 관리 이행실태 점검 및 조치결과 보고 철저

가로등주에 가설되어 있는 전원선 및 콘센트 철거

불법 배너기 및 광고물, 플랭카드 제거

정기점검 및 안전점검 철저

- 정기검사(전기사업법) : 연 1회

- 사용 전 검사(전기사업법) : 설치완료 시

- 자체 점검 : 자체 점검계획을 수립, 분기별 또는 필요 시 점검 실시

붙임 : 가로등 관리 이행실태 점검 및 조치결과 전,후 사진 1부.  끝.