문서번호	보수과-2088
보존기간
결재일자	2014.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	주무관	주무관	주무관		보수과장
김현국	이형종	김광수	강태환		03/11 김구식
협 조

고압가스시설 안전관리 일지

2014.  03

영등포아리수정수센터

(보 수 과)

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점 검 일 : 2014년 3월 10일                   (범례 : 양호 ○, 불량 ×, 정비 중△)

근무자	0시~09시	김현국. 김성범		09시~18시		이형종. 강종운			18시~24시			김광수. 김흥중
번 호	점 검 항 목		점 검 내 용							0시~09시		09시~18시		18시~24시
1	시설 표시 및 안전거리		경계표시 및 위험표시 설치 여부							○		○		○
			안전거리(1종, 2종) 유지 여부							○		○		○
2	용기보관 장소		강제 통풍시설 및 누출 경보기 작동상태							○		○		○
			염소용기 밸브, 계량저울, 호이스트 작동상태							○		○		○
			불연재료 및 부식방지 조치							○		○		○
			염소용기의 표시 적정여부							○		○		○
3	고압가스 설비의 기초 및 안전장치		방호벽 적정여부 및 부동침하 유무							○		○		○
			압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부							○		○		○
4	고압가스 설비		접합방법 및 표시판 설치 적정여부							○		○		○
			투입량 및 온도유지 적정여부							○		○		○
			가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무							○		○		○
			기화기, 투입기, 교반기 작동상태							○		○		○
5	독성가스 방재 설비		점검약품 및 보호□응급장비 비치상태							○		○		○
			중화설비 및 중화제 적정여부							○		○		○
			경보기 및 중화설비, 풍향풍속계 작동상태							○		○		○
			비상전력, 통신시설, 통행시설 적정여부							○		○		○
염소 용기	총 계: 23병		용 기 번 호
	사용용기 : 6 병		5419		0676		0666	3867			4018		0437
	예비용기: 6 병		3607		5421		5423	3610			0675		0668
	재고용기 : 6 병		4#############.0664.0667.5418
	공 용 기 : 5 병		0438.0436.0440.0441.0431

구 분	점검결과 및 조치사항
00시~09시	▶염소실 각종설비 일상점검 - 염소실 온도(15℃) 점검 및 염소용기 재고파악 - 염소실 염소공급 연결노출 암모니아수로 누설점검 - 기화기 1.2호 운전사항 점검 - 중화설비 시설점검 및 시건장치 확인
09시~18시	- 염소실 시설물 점검 - 염소 입. 출고 점검 및 용기 점검 - 기화기 주변 시설물 운전사항 점검 - gas 점검 및 염소실 온도 점검 - 투입기실. 중화설비실 시설물 점검 및 시건 장치 확인 - 염소용기 6병 입고 및 공용기 6병 출고 - 고압가스 세관작업 사전조사
18시~24시	▶염소실 온도(15℃) 점검 및 공, 실용기 재고파악 ▶염소투입 압력 및 공급량 점검 ▶기화기 1. 2호 가동상태 및 순환펌프 점검 ▶염소실 각종설비 일상점검

2호