문서번호	시설관리과-13843
결재일자	2015.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
양봉우	송종범	07/24 남정열
협 조

물세척 실시결과 보고(길동26블록)

2015. 7.

강동수도사업소

(시설관리과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2015.07.01(수)~07.03(금)

○ 위   치 : 길동26블록(강동구 명일동 일대)

연번	위치	구경	연장	관종	부설년도	수압	세척일	퇴수시설
계		8	540
1	명일동 101 ~ 94	80	112	DCIP	93	3.4	7.1	소화전
2	명일동 118 ~ 112	80	112	DCIP	89	3.2	7.2	소화전
3	명일동 135 ~ 128	80	114	DCIP	89	3.4	7.2	소화전
4	명일동 224 ~ 224-5	80	97	DCIP	93	3.5	7.3	소화전
5	명일동 178 ~ 184	80	105	DCIP	89	3.4	7.3	소화전

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

7.1일 시 간	수질검사(1구간)		7.2일 시 간	수질검사(2구간)		7.2일 시 간	수질검사(3구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
10:50	0.21	0.33	10:00	0.18	0.36	10:50	0.23	0.34
11:00	0.23	0.26	10:10	0.22	0.28	11:00	0.25	0.27
11:10	0.24	0.21	10:20	0.23	0.20	11:10	0.26	0.19
11:20	0.26	0.16	10:30	0.24	0.15	11:20	0.27	0.18

7.3일 시 간	수질검사(4구간)		7.3일 시 간	수질검사(5구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
10:00	0.20	0.26	10:45	0.18	0.37
10:10	0.21	0.24	10:55	0.19	0.27
10:20	0.23	0.22	11:05	0.23	0.22
10:30	0.29	0.16	11:15	0.24	0.19

- 세척수량 : 99㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록물세척퇴수실적 1부.  끝.

<전경사진>