문서번호	시설관리과-13861
결재일자	2015.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
양봉우	송종범	07/24 남정열
협 조

물세척 실시결과 보고(광암68블록)

2015. 7.

강동수도사업소

(시설관리과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2015.07.08(수)~07.10(금)

○ 위   치 : 광암68블록(강동구 성내동 일대)

연번	위치	구경	연장	관종	부설년도	수압	세척일	퇴수시설
계			630
1	성내동 12-39~12-35	100	165	DCIP	1994	3.6	7.8	소화전
2	성내동 134-23~135-36	80	105	DCIP	1993	3.8	7.9	소화전
3	성내동 285-28~287-10	100	90	DCIP	1992	3.6	7.9	소화전
4	성내동 288-31~287-24	80	70	DCIP	1992	3.8	7.10	소화전
5	성내동 43-11~12-3	150	200	DCIP	1989	3.6	7.10	소화전

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

7.8일 시 간	수질검사(1구간)		7.9일 시 간	수질검사(2구간)		7.9일 시 간	수질검사(3구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
10:45	0.19	0.37	10:50	0.18	0.27	10:00	0.21	0.30
10:55	0.21	0.25	11:00	0.21	0.23	10:10	0.23	0.23
11:05	0.24	0.21	11:10	0.24	0.20	10:20	0.24	0.17
11:15	0.27	0.13	11:20	0.25	0.16	10:30	0.25	0.15

7.10일 시 간	수질검사(4구간)		6.2일 시 간	수질검사(5구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
10:50	0.19	0.28	10:00	0.21	0.33
11:00	0.21	0.24	10:10	0.23	0.28
11:10	0.23	0.20	10:20	0.25	0.24
11:20	0.31	0.18	10:30	0.27	0.21

- 세척수량 : 102㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록물세척퇴수실적 1부.  끝.

<전경사진>