문서번호	정수과-3495
결재일자	2015.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	정수과장		구의아리수정수센터소장
고병희	박근희	이태일		07/24 권오식
협 조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 07.23(목)

구의아리수정수센터

(정수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 7. 23 (목)	책임자	주 간	C조	강 윤 우
날 씨	낮 : 맑음 밤 : ☂		야 간	B조	고 병 희

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)				탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산	대현산
416,345	152,862	263,483	403,196	96.84	5.79 (6.17)	4.25 (5.35)	4.18 (5.44)	3.91 (4.68)	0 0	대톤

※ 전일대비 정수지 수위 증‧감(3,591㎥)에 의한 유효율 감소 됨.

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	A조	C조	B조
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	2.66	2.88	3.13
pH	7.27	7.19	7.08
알칼리도(㎎/L)	45.58	44.43	41.35
NH3-N(㎎/L)	0.11	0.12	0.11
잔류염소(㎎/L)	0.61	0.60	0.61

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	A조			C조			B조
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.044	0.041	0.042	0.044	0.040	0.041	0.042	0.040	0.041
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.37	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	51	41	47	47	39	44	47	38	43

□ 정수약품 투입률(표준처리)                             【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)		응집제(PAC)		가성소다(NaOH)		전염소(구의)		중염소		후염소
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	0	0	9.8	9.7	0	0	1.27	0.82	0.42	0.40	0.82	0.81
2정수장	0	0	10.6	10.6	0	0	1.42	0.85	0.47	0.46	0.65	0.64

※ 전일, 금일 약품투입율은 24시간 평균

□ 정수약품 투입률(고도처리)                            【단위 : ㎎/L】

오존(O3)		과산화수소(H2O2)
		AOP		Quenching
전일	금일	전일	금일	전일	금일
0.45	0.66	0	0	0	0

※ 전일, 금일  약품 투입율은 24시간 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(C직) 생산책임자  강 윤 우

운영사항

1. 구의 맛냄새 분석 결과 (7/23일) : 수질연구실

구분	원수(착수정)	정수
Geosmin(ng/L)	8.3	불검출
2-MIB(ng/L)	15.9	불검출

* 중염소 상시투입 및 오존 0.45ppm 투입 중

남조류(anabaena) 140세포수/mL

2. 송수 잔류염소 값 조정

조정전	조정후	설정범위
제1정수장 0.35	0.38	0.34 ~ 0.42
제2정수장 0.35	0.35	0.31 ~ 0.39

3. 배출수지 통합 운전 중(슬러지 인발밸브 고장)

↳ 회수 및 슬러지 인발시 밸브 수동운전

4. 대현산 대체급수 밸브 60% → 100% 조정

5. 강북 전염소투입 : 투입률 1.0PPM(13:35)→1.15PPM(14:20)

6. 제2정수장 여과지 퇴수 수문(관련업체 수리 중)

↳ 1,3지 수리완료, 명일 4,6지 작업예정

특이사항

1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검

2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거 및 침전지주변 환경정비

○ 야 간(B직) 생산책임자  고 병 희

운영사항	1. 송수펌프동 활성탄지 역세척펌프 앞 흡수정방향 벽등(4개) 점등 안 됨 : 점검요함
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거 및 침전지주변 환경정비