문서번호	도시안전과-6029
결재일자	2014.3.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	안전점검팀장	도시안전과장
안종연	권순구	전결 03/11 김현식

주요 안전취약 시설물

긴급 안전점검 결과보고

2014. 3

도시안전실

(도시안전과)

주요 안전 취약시설물 긴급 안전점검 결과보고

최근 경주 마우나리조트 붕괴 등 안전사고로 인해 안전에 대한 사회적 관심이 고조되고 있는데 따라 우리시 주요 안전 취약시설물에 대하여 긴급 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

1		점검개요

○ 점검기간 : 2014. 2. 27 ~ 3.5(5일간)

○ 점검대상 : 22개소

- 사용중인 재난취약시설 E급 12개소, 샌드위치패널 지붕 : 10개소

○ 점검분야 : 건축구조분야 등

○ 점검단 구성 : 공무원 및 건축분야 외부전문가 5명

○ 주요점검내용

- 기둥·보 등 주요구조부상의 손상·균열 등 안전 위해요소

- 샌드위치패널 및 철골구조물의 폭설·강풍 등 집중하중에 대한 내구성 확보 여부

- 지반침하 등에 따른 시설(건축)물의 안전 여부 등

2		점검결과

○ 사용중인 재난위험시설 E급

- 주요부재의 심각한 노후화 또는 단면손실이 발생하였거나 안전성에 위험이 있어 재난위험시설(E급)로 관리되는 시설물로 전반적으로 건물 노후화 및 주요 구조부의 훼손이 심한 상태

- 조속한 시일내 거주자 이전 및 건축물 철거(재건축) 등 대책 필요

○ 샌드위치패널 지붕

- 정밀안전진단 필요 : 2개소(태릉사격장내, LG슈퍼마켓 상계점)

· 보 길이가 45m인 장Span PEB 구조에 대하여 정밀안전진단을 통한 구조 확인이 필요하고  지붕 철골구조가 취약하여 정밀안전진단 후 보수·보강 필요

- 기타 지적사항 : 6개소

· 철골구조물에 발생한 녹 제거 및 적설시 제설작업을 통한 유지관리 철저 등

※ 별첨(1, 2, 3) 점검결과 및 지적사항, 현장사진, 전문가 점검의견서 참조

3		향후 조치계획

○ 사용중인 재난위험시설물 E급

- 재난관리 책임기관(자치구)에 통보하여 해당 재난위험시설에 대한 이주 및 철거 등 지적사항 해소를 위한 이행계획을 수립․시행토록 하고 그 결과를 제출토톡 요청

○ 샌드위치패널 지붕

- 해당 시설물의 소유자가 소관시설에 대하여 정밀안전진단 실시 및 보수·보강 등 필요한 조치를 이행토록 자치구에 요청

4		행정사항

####################1,235,000원(247,000원×5명)

- 점검일수에 따라 전문가 계좌에 무통장 입금

첨부 1. 주요 안전 취약시설물 긴급 안전점검 결과 1부

2. 주요 지적사항 현장사진 1부

3. 전문가 점검의견서 1부. 끝.