문서번호	운영과-5614
결재일자	2015.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	운영과장	북서울미술관장
이종식	박종길	07/24 代박종길

『북서울미술관 임대매장(셀란) FCU(팬코일유니트)』

낙수사고에 따른 조치 결과 및 향후 계획

2015. 7.

서울시립 북서울미술관

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

책임운영기관 평가 관련 자체 점검표

::: 책임운영기관 평가지표의 관련 지표에 ‘ ■’ 표시를 하시기 바랍니다.

구분	공통목표	성과목표	성과지표	배점	관련 지표
공통 지표 ①	신축적이고 성과중심적인 조직·인사 관리 ①	성과에 입각한 인사관리 정착①	성과와 역량 중심의 인사관리①	3	□
		신축적인 인사· 조직운영②	조직 및 인력 운영의 합리성·적정성(업무개선 포함)①	4	□
	예산·회계의 건전성 제고 ②	효율적 재원 운영을 통한 재무구조개선①	재정 자립도 및 향상 노력①	2	□
			예산․회계 관리의 합리성 및 예산절감②	2	□
	책임운영기관 제도의 성공적인 정착 ③	적정한 목표 및 사업계획의 수립·집행①	전략계획 수립 및 집행, 성과지표 개발 관리①	4	□
			사업 운영의 적정성②	6	□
		정책의 환류를 통한 합리적 목표 관리②	평가 환류의 적정성①	3	□
		제도취지에 부합하는 기관운영③	경영층의 리더십①	4	□
			사회적 책임 이행 실적②	2	□
배점 소계				30
고유 지표 ②	미술관 이용시민 만족도 향상 ①	전시관람 만족도 향상①	미술관 관람객 수①	6	□
			관람 환경의 적정성②	5	■
			고객만족도③	10	□
	시민고객과 소통․협력하는 열린 미술관 구현 ②	시민을 위한 열린 미술감상 서비스①	시민미술 아카데미 운영①	6	□
		열린미술관 이미지 홍보를 위한 다양한 문화행사추진②	문화행사 개최①	6	□
		미술관 정보시설 및 정보화시스템 이용 활성화③	미술관 홈페이지 및 뉴미디어 운영①	5	□
		미술관 홍보노력 강화④	홍보실적①	6	□
	전시 다양화를 통한 미술관 수준 향상③	시민고객들의 요구에 부응 하는 다양한 전시기획①	미술전시회 운영 및 기획전시①	10	□
	미술작가 교류 활성화 ④	기소장 작품의 질적 보완과 장르별 균형 있는 소장 작품 확보①	작품 구입 및 수증 실적①	7	□
		유망작가 양성 및 지원②	난지미술창작스튜디오 운영①	5	□
			유망작가 발굴 실적②	4	□
배점 소계				70
※ 지표 특성에 따른 비중 : 정량(27%), 정성(33%), 혼합(40%)

『북서울미술관 임대매장(셀란) FCU(팬코일유니트)』

낙수사고에 따른 조치 결과 및 향후 계획

우리미술관 임대사업장(셀란) 내 낙수사고 발생에 따른 원인분석 및 설비 보강작업을 시행 완료하고, 이번 사고를 교훈 삼아 향후 재발방지 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 결로수 발생개요

○ 사고일시

- 1차 : 2015. 6. 30.(수)  20시50분경 (결로수 물받이 탈락 낙수사고)

- 2차 : 2015. 7. 11.(토) 18:35분경 (결로수 물받이 탁락 낙수사고)

2015. 7. 12.(일) 16:30분경 (간헐적 낙수)

○ 원    인

- 천정 내 팬코일유니트 결로수 배수호수 접힘으로 배수가 원활하지           못하여 결로수 물받이에 물이차 하중을 견디지 못하여 물받이 탈락으로       인한 결로수 낙수사고

○ 피해상황

구 분	피해범위	피해내역	영업손실	비 고
1차사고	홀 3개소(9명)	등기구 커버 1개소(얼룩)	식대 : 130,000원 보상 세탁비 : 세탁비100,000원	※ 영조물 배상보험 사고접수
2차사고	룸 1개소(12명)	핸드폰7대 및 가방 등 정신적 피해	식대 : 142,000원

□ 그간 경위내용

○ ‘15. 6.30. : 1차 낙수사고 발생

○ ‘15. 7. 1. : 1차 사고에 따른 물받이 보강작업 및 점검

○ ‘15. 7.11. : 2차 낙수사고 발생

○ ‘15. 7.11. : 사고발생으로 인한 야간점검 및 복구작업

○ ‘15. 7.13. : 응답소 민원접수

○ ‘15. 7.15. : 사고발생 경위 등 사고조사

○ ‘15. 7.16. : 민원인 현장 방문 응대 등『찾아가는 민원 서비스』실시

- 피해규모 및 구체적 요구사항 접수, 사고사항 및 대책 설명

○ ‘15. 7.20. : 사고발생 원인분석을 통한 설비 보강작업

○ ‘15. 7.22. : 한국지방재정공제회 영조물 배상보험 사고접수

□ 문 제 점

○ 1,차 사고 발생시 상황보고 누락 및 야간근무자 인수인계 미흡

○ 1,2차 사고 발생시 점검 및 보강작업을 시행 했으나, 근원적          원인분석 및 재발방지 대책 미흡

□ 2차 사고 후 설비 보강작업 내용

○ 원인분석을 위한 점검

- 결로수 배수점검

· 배수상태는 원활하나, 배수호수 접힘으로 인한 배수불량 상태확인

- 결로수 물받이 하중 지지대 점검

○ 보강작업 내용

- 원활한 점검을 위한 점검구 신설 2개소

- 셀란 천정 팬코일유니트 일체(7개소) 보강작업

· 누수점검, 결로수 호수교환, 물받이 지지대 고정 보강작업

· 결로수 배수 상태확인(인위적 담수 후 누수확인)

○ 소요예산 : 비예산(자체시행)

□ 향후대책 및 유지관리 방안

○ 향후대책

- 임대매장 결로방지 및 원활한 공조 흐름을 위한 배기 디퓨져 교체 및 신설설치

- 미술관 팬코일유니트(FCU) 일체 점검 및 보강작업 추진

○ 유지관리 방안

- 주1회(휴관일) 임대매장 천정상부 결로수 집중점검

- 일일 상태확인 및 순찰강화

- 냉방시작 전·후 간절기 팬코일유니트 일체점검 및 정비(배수드레인 청소 등)

붙  임 : 현장작업사진 1부.  끝.