문서번호	총무과-24395
결재일자	2015.7.27.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
채충일		최석기	07/27 이혜경
협조
	주무관		장병선

『청계, 무교별관 등』

기계설비 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7

총  무  과

(행정국)

『청계, 무교별관 등』

기계설비 정비계획 보고

본청사 지하2,3층 남자화장실에 칫솔소독기를 추가 설치하는

등 8개소의 기계설비를 정비코자 함.

Ⅰ		정비 개요

□ 대상 및 내용

연번	위 치	대 상	내 용	소요비용
1	본청사 지하 2,3층	남자화장실 칫솔소독기	이용직원 추가설치 요구 : 2대	966천원
2	본청사 지하 2층	체력단련실 샤워기 헤드	일반형 → 절수형 : 39개	312천원
3	본청사 지하 5층	기계, 전기실 송풍기	필터 설치를 위한 가대, 덕트 제작 : 15개소	5,000천원
4	본청사 1층	아리수 음수대	상황실내 음수대, 배수시설 설치 : 1대	3,400천원
5	본청사 서울도서관	통신실, 정보통신실 서버장비 냉방	항온항습기 백업용 냉방기 설치 : 2개소(입형 4대)	18,000천원
6	무교별관 6층	음수대, 급배수시설, 씽크대, 스프링클러	음수대, 급배수시설 등 : 1개소 스프링클러 추가 : 2개소	3,500천원
7	청계별관 11층	회의실(시설국장실 겸용)	냉난방기 설치 : 1개소	3,300천원
8	청계별관 6,7층	스프링클러 증설, 이설	칸막이로 살수반경 부족 : 6층 1개, 7층 15개	1,200천원
	계			35,678천원

○ 정비기간 : ‘15.7.25~8.10 (17일간)

○ 정비방법

- 기계설비 연간단가업체에서 우선 시공하고, 추후 설계변경 후 정산

- 조달계약 물품은 조달발주, 전문공사는 전문업체에 의뢰

Ⅱ		세부 추진방안

1. 본청사 칫솔소독기 추가 설치

○ 설치위치 : 지하2층, 지하3층 남자화장실

○ 문제점 및 개선안

- 문제점 : 칫솔소독기 사용자가 늘어 이용 직원 추가설치 요구

- 개선안 : 부족장소에 칫솔소독기 설치 (조달구매 의뢰)

· 설치물량 : 지하2층, 지하3층 남자화장실 각 1대

○ 소요예산 : 966천원 (483천원×2대)

지하2층 화장실 칫솔소독기	지하3층 화장실 칫솔소독기	지하3층 화장실 칫솔소독기

2. 본청사 체력단련실 샤워기 절수형헤드로 교체

○ 설치수량

구분	계	남자	여자	비고
샤워기	39개	24	15

○ 설치위치 : 지하2층 체력단련실

○ 필요성 및 개선안

- 필요성 : 절수기 사용으로 수도요금 절감

※ 인력개발과에서 체력단련실에 절수기 설치 요청

- 개선안 : 일반 샤워헤드를 절수형으로 변경

· 설치방법 : 헤드 39개 구매후 자체인력을 활용하여 직접 설치

○ 소요예산 : 312천원 (헤드 8,000원×39개)

남자샤워실	샤워기	여자샤워실

3. 본청사 기계·전기실 필터 설치

○ 설치현황 : 필터없는 급배기 송풍기만 가동되어 외부 미세먼지 유입

○ 문제점 및 개선안

- 문제점 : 기계, 전기실 보일러, 수변전설비 등 미세먼지에 오염

- 개선안 : 휀 출구에 필터용 가대와 덕트를 제작하여 설치

· 필터 : 15대 (함석용 덕트 : 12대,  PVC 덕트 : 3대)

○ 설치위치 : 지하5층 기계실, 전기실

○ 소요예산 : 5,000천원

- 덕트 전문업체에 제작의뢰하고, 소액이므로 일상경비로 지출

기계실 송풍기	전기실 수전반	덕트 배기구

4. 본청사 로비 상황실 아리수음수대 설치

○ 필요성 및 개선안

- 필요성 : 상황실 근무자 식수 제공요구

- 개선안 : 상황실에 냉온수 음수대, 배수관 신설

상황실 전경	설치 예정위치(1안)	설치 예정위치(2안)

○ 설치위치 : 본청사 1층 상황실 내부

○ 소요예산 : 3,400천원

- 음수대는 조달구매 (구매비 1,400천원)

- 기계설비 연간단가업체에서 우선 시공하고, 추후 설계변경 후 정산

5. 본청사 통신실 등 백업 냉방기 설치

○ 대상 : 본청사 지하2층 통신실, 도서관 4층 정보통신실

- 면적 : 본관 통신실 111㎡,  도서관 정보통신실 : 132㎡

○ 원인 : 항온항습기 누수 또는 고장으로 가동 중지시 백업으로 활용

- 설치 : 통신실–스텐드형 2대, 정보통신실–스텐드형 2대

○ 소요예산 : 18,000천원

- 조달구매 의뢰

본청사 지하2층 통신실	도서관 4층 정보통신실	항온항습기

6. 무교별관 6층 기계설비 공사

○ 현황 및 내용

- 현황 : 새로 이전한 6층 사무실

※ 도시브랜드-5635(‘15.7.21) 급수시설 설치요청

- 내용 : 탕비실에 음수대, 씽크대, 급배수시설 설치, 스프링클러 추가

무교 6층 탕비실	탕비실 파티션 설치 전	헤드 반경 미달 (2개소)

○ 설치위치 : 무교별관 6층 탕비실, 사무실

○ 소요예산 : 3,500천원

- 음수대는 조달구매 (구매비 1,400천원)

- 기계설비 연간단가업체에서 우선 시공, 추후 설계변경후 정산

7. 청계별관 회의실에 냉난방기 신설

○ 11층 회의실 냉난방기 설치

- 건설총괄부-1299(‘15.7.6)호 회의실 냉난방기 설치 요청

○ 설치방안

- 16층 옥상에 있는 기존 실외기 이용

- 수직 코어를 이용해 11층으로 배관을 연결한 뒤 회의실로 설치

○ 설치위치 : 11층 회의실

○ 소요예산 : 3,300천원

- 냉난방기 전문업체에 설치의뢰하고, 소액이므로 일상경비로 지출

회의실	회의실	천장

8. 청계별관 6,7층 스프링클러 변경

○ 원인 및 내용

- 원인 : 칸막이 변경 후 스프링클러 헤드반경 미달

- 내용 : 소방법에 적합하도록 스프링클러헤드 신설 및 이설

· 물량 : 신설 13개, 이설 3개 (6층 1개, 7층 15개)

7층 (헤드 반경 미달)	7층 (헤드 반경 미달)	6층 탕비실 (헤드 없음)

○ 설치위치 : 6, 7층 민원해소담당관 천정 등

○ 소요예산 : 1,200천원

- 기계설비 연간단가업체에서 우선 시공하고, 추후 설계변경 후 정산. 끝.