	양천소방서
수신	**************** ************************************ ************
(경유)
제목	시정보완명령서(******)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 **********여 *********************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 08월 14일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 .다음장소 관리자 .다음장소 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
****** ************	소화설비	1.다음장소 습식유수검지장치 동작상태 불량→교체요함 -지하5층(알람밸브) 압력스위치 불량	2015.08.14.	스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC103
	피난설비	1.다음장소 피난구유도등 적응성 불량→교체요함 -지하3층 분장실외 2개소(소형->중형) 2.다음장소 통로유도등 적응성 불량→교체요함 -주차장(진출입램프에 설치된 복도통로유도등 양방향 명시 된 것으로 부착됨) (각 3개씩 – 6개, 피난구방향으로 명시된 것으로 교체)		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC303

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	07/27 박선호
협조자
시행	예방과-11125	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개